#### Ausschreibungstexte – Funk – Easyclick 				Stand: 01/2017

Inhalt

Easyclick Allgemeiner Hinweis	2

Easyclick Wandsender im STANDARD Design	2

Easyclick Wandsender im DIALOG Design	4

Easyclick Wandsender im AURA Design	6

Easyclick Wandsender im NOVA Design	11

Easyclick Zwischenrahmen	15

Easyfit Universal-Wandsender	16

Easyclick Mini-Wandsender für Einzelmontage	19

Easyclick Ersatzklebefolie	19

Easyclick Fensterkontakt	19

Easyclick Hotel-Card-Schalter	20

Easyclick Mini-Handsender 4-Kanal	21

Easyclickpro Komfort-Handsender, 128-Kanal	22

Easyclick Sendeplatine, 2-Kanal	22

Easyclickpro Bewegungsmelder	23

Easyclick Raumtemperaturfühler NOVA mit Solar-Energiespeicher	25

Easyclick Stellantrieb	27

Easyclick Thermostat-Empfänger	27

Easyclick Blindabdeckung für UP-Empfänger ohne Tragplatte	28

Easyclick Tastaufsätze / Abdeckungen	29

Easyclickpro Modular System	33

Easyclickpro Empfänger Unterputz	37

Easyclick Baldachin-Dimmempfänger Plus, 1-Kanal	46

Easyclickpro Zwischenstecker	47

# Easyclick Allgemeiner Hinweis

Die Easyclick-Wandsender sind batterielos und wartungsfrei, die Energieerzeugung

erfolgt durch Tastendruck. Die Übertragung des PEHA Easyclick-Funksystems erfolgt

auf der europäisch harmonisierten Frequenz von 868,3 MHz. Auf dieser Frequenz sind

nur Produkte zugelassen, die lediglich 1 % = 36 Sekunden pro Stunde senden. Hierdurch

ist das Störrisiko auf ein Minimum reduziert. Modulationstyp: ASK Amplitude Shiftkeying.

Die Reichweite zwischen Sender und Empfänger beträgt im Haus ca. 30 m bei Durchdringung

von 2 Mauerwänden. Es können je nach Bauart bis zu 32 Sender auf einem

Empfänger angelernt werden. Montage mit Schraub- oder Klebebefestigung auf der Wand,

als Erweiterung vorhandener Unterputz-Kombinationen, ohne zusätzliche Unterputz-Dose installierbar.

# Easyclick Wandsender im STANDARD Design

Easyclick-Wandsender, 2-Kanal, weiß, STANDARD-

Programm, ohne Kombinationsrahmen, Wippe mit neutraler

Mittelstellung und Bedruckung I/0, H = 15 mm,

Kombi-Rahmen s. STANDARD-Programm

Fabrikat: PEHA

Farbe: weiß

Artikel-Nr.: D 80.450 FU-BLS w

EDV-Nr.: 00188613

Easyclick-Wandsender, 2-Kanal, reinweiß, STANDARD-

Programm, ohne Kombinationsrahmen, Wippe mit neutraler

Mittelstellung und Bedruckung I/0, H = 15 mm,

Kombi-Rahmen s. STANDARD-Programm

Fabrikat: PEHA

Farbe: reinweiß

Artikel-Nr.: D 80.450.02 FU-BLS

EDV-Nr.: 00188713

Easyclick-Wandsender, 4-Kanal, weiß, STANDARD-

Programm, ohne Kombinationsrahmen, Serienwippe mit

neutraler Mittelstellung und Bedruckung I/0, H = 15 mm,

Kombi-Rahmen siehe STANDARD-Programm

Fabrikat: PEHA

Farbe: weiß

Artikel-Nr.: D 80.455 FU-BLS w

EDV-Nr.: 00189613

Easyclick-Wandsender, 4-Kanal, reinweiß, STANDARD-

Programm, ohne Kombinationsrahmen, Serienwippe mit

neutraler Mittelstellung und Bedruckung I/0, H = 15 mm,

Kombi-Rahmen siehe STANDARD-Programm

Fabrikat: PEHA

Farbe: reinweiß

Artikel-Nr.: D 80.455.02 FU-BLS

EDV-Nr.: 00189713

Easyclick-Wandsender, 2-Kanal, z. B. für einen

Rollladen, weiß, STANDARD-Programm, ohne

Kombinationsrahmen, Wippe mit neutraler Mittelstellung

und Bedruckung für AUF/AB, H = 15 mm,

Kombi-Rahmen siehe STANDARD-Programm

Fabrikat: PEHA

Farbe: weiß

Artikel-Nr.: D 80.450 FU-BLS JR w

EDV-Nr.: 00200113

Easyclick-Wandsender, 2-Kanal, z. B. für einen

Rollladen, reinweiß, STANDARD-Programm, ohne

Kombinationsrahmen, Wippe mit neutraler Mittelstellung und

Bedruckung für AUF/AB, H = 15 mm,

Kombi-Rahmen siehe STANDARD-Programm

Fabrikat: PEHA

Farbe: reinweiß

Artikel-Nr.: D 80.450.02 FU-BLS JR

EDV-Nr.: 00200213

Easyclick-Wandsender, 4-Kanal, z. B. für zwei Rollladen,

weiß, STANDARD-Programm, ohne Kombinationsrahmen, Serienwippe

mit neutraler Mittelstellung und Bedruckung für AUF/AB, H = 15 mm,

Kombi-Rahmen siehe STANDARD-Programm.

Fabrikat: PEHA

Farbe: weiß

Artikel-Nr.: D 80.455 FU-BLS JR w

EDV-Nr.: 00200313

Easyclick-Wandsender, 4-Kanal, z. B. für zwei Rollladen,

reinweiß, STANDARD-Programm, ohne Kombinationsrahmen,

Serienwippe mit neutraler Mittelstellung und Bedruckung für AUF/AB,

H = 15 mm STANDARD. Kombi-Rahmen siehe STANDARD-Programm.

Fabrikat: PEHA

Farbe: reinweiß

Artikel-Nr.: D 80.455.02 FU-BLS JR

EDV-Nr.: 00200413

Easyclick-Wandsender neutral, 2-Kanal, weiß, STANDARD-

Programm, Wippe mit Mittelstellung, ohne Bedruckung, H = 15 mm,

Kombi-Rahmen siehe STANDARD-Programm.

Fabrikat: PEHA

Farbe: weiß

Artikel-Nr.: D 80.450 FU-BLS N w

EDV-Nr.: 00203913

Easyclick-Wandsender neutral, 2-Kanal, reinweiß, STANDARD-

Programm, Wippe mit Mittelstellung, ohne Bedruckung, H = 15 mm,

Kombi-Rahmen siehe STANDARD-Programm.

Fabrikat: PEHA

Farbe: reinweiß

Artikel-Nr.: D 80.450.02 FU-BLS N

EDV-Nr.: 00204013

Easyclick-Wandsender neutral, 4-Kanal, weiß, STANDARD-

Programm, Serienwippe mit Mittelstellung, ohne Bedruckung, H = 15 mm,

Kombi-Rahmen siehe STANDARD-Programm.

Fabrikat: PEHA

Farbe: weiß

Artikel-Nr.: D 80.455 FU-BLS N w

EDV-Nr.: 00204113

Easyclick-Wandsender neutral, 4-Kanal, reinweiß, STANDARD-

Programm, Serienwippe mit Mittelstellung, ohne Bedruckung, H = 15 mm,

Kombi-Rahmen siehe STANDARD-Programm.

Farbrikat: PEHA

Farbe: reinweiß

Artikel-Nr.: D 80.455.02 FU-BLS N

EDV-Nr.: 00204213

# Easyclick Wandsender im DIALOG Design

Easyclick Wandsender, 2 Kanal, reinweiß, DIALOG-

Programm, Wippe mit neutraler Mittelstellung und Bedruckung,

mit Beschriftungsfeld 7 x 64 mm, Standardfunktion Taste oben = AUS,

Taste unten = EIN, batterielos und wartungsfrei, Energieerzeugung bei

Tastendruck, AP-Montage mit Schraub- oder Klebebefestigung, auch als

Erweiterung vorhandener UP-Kombinationen, ohne zusätzliche UP-Dose

installierbar, kombinierbar mit 1- 5-fach Rahmen

Fabrikat: PEHA

Farbe: reinweiß

Artikel-Nr.: D 95.450.02 FU-BLS

EDV-Nr.: 00372713

Easyclick Wandsender, 2 Kanal, alu, DIALOG-Programm,

Wippe mit neutraler Mittelstellung und Bedruckung,

mit Beschriftungsfeld 7 x 64 mm, Standardfunktion

Taste oben = AUS, Taste unten = EIN, batterielos und

wartungsfrei, Energieerzeugung bei Tastendruck, AP-Montage

mit Schraub- oder Klebebefestigung, auch als Erweiterung

vorhandener UP-Kombinationen, ohne zusätzliche UP-Dose

installierbar, kombinierbar mit 1- 5-fach Rahmen

Fabrikat: PEHA

Farbe: alu

Artikel-Nr.: D 95.450.70 FU-BLS

EDV-Nr.: 00372813

Easyclick Wandsender, 2 Kanal, reinweiß, DIALOG-Programm,

Wippe mit neutraler Mittelstellung und Bedruckung,

mit Beschriftungsfeld 7 x 64 mm, für einen Rollladen,

Standardfunktion Taste oben = AUF, Taste unten = AB,

batterielos und wartungsfrei, Energieerzeugung bei Tasten-

druck, AP-Montage mit Schraub- oder Klebebefestigung, auch

als Erweiterung vorhandener UP-Kombinationen, ohne zusätzliche

UP-Dose installierbar, kombinierbar mit 1- 5-fach Rahmen

Fabrikat: PEHA

Farbe: reinweiß

Artikel-Nr.: D 95.450.02 FU-BLS JR

EDV-Nr.: 00372913

Easyclick Wandsender, 2 Kanal, alu, DIALOG-Programm,

Wippe mit neutraler Mittelstellung und Bedruckung,

mit Beschriftungsfeld 7 x 64 mm, für einen Rollladen,

Standardfunktion Taste oben = AUF, Taste unten = AB,

batterielos und wartungsfrei, Energieerzeugung bei Tasten-

druck, AP-Montage mit Schraub- oder Klebebefestigung, auch

als Erweiterung vorhandener UP-Kombinationen, ohne zusätzliche

Fabrikat: PEHA

Farbe: alu

Artikel-Nr.: D 95.450.70 FU BLS JR

EDV-Nr.: 00373013

Easyclick Wandsender, 4 Kanal, reinweiß, DIALOG-Programm,

Serienwippe mit neutraler Mittelstellung und Bedruckung,

mit Beschriftungsfeld 7 x 64 mm, Standardfunktion Taste oben

= AUS, Taste unten = EIN, Batterielos und wartungsfrei,

Energieerzeugung bei Tastendruck, AP-Montage mit Schraub-

oder Klebebefestigung, auch als Erweiterung vorhandener

UP-Kombinationen, ohne zusätzliche UP-Dose installierbar,

kombinierbar mit 1- 5-fach Rahmen

Fabrikat: PEHA

Farbe: reinweiß

Artikel-Nr.: D 95.455.02 FU-BLS

EDV-Nr.: 00378813

Easyclick Wandsender, 4 Kanal, alu, DIALOG-Programm,

Serienwippe mit neutraler Mittelstellung und Bedruckung,

mit Beschriftungsfeld 7 x 64 mm, Standardfunktion Taste oben

= AUS, Taste unten = EIN, Batterielos und wartungsfrei,

Energieerzeugung bei Tastendruck, AP-Montage mit Schraub-

oder Klebebefestigung, auch als Erweiterung vorhandener

UP-Kombinationen, ohne zusätzliche UP-Dose installierbar,

kombinierbar mit 1- 5-fach Rahmen

Fabrikat: PEHA

Farbe: alu

Artikel-Nr.: D 95.455.70 FU-BLS

EDV-Nr.: 00378913

Easyclick Wandsender, 4 Kanal, reinweiß, DIALOG-Programm,

Serienwippe mit neutraler Mittelstellung und Bedruckung,

mit Beschriftungsfeld 7 x 64 mm, für zwei Rollläden, Standard-

funktion Taste oben = AUF, Taste unten = AB, batterielos und

wartungsfrei, Energieerzeugung bei Tastendruck, AP-Montage

mit Schraub- oder Klebebefestigung, auch als Erweiterung

vorhandener UP-Kombinationen, ohne zusätzliche UP-Dose

installierbar, kombinierbar mit 1- 5-fach Rahmen

Fabrikat: PEHA

Farbe: reinweiß

Artikel-Nr.: D 95.455.02 FU-BLS JR

EDV-Nr.: 00379013

Easyclick Wandsender, 4 Kanal, alu, DIALOG-Programm,

Serienwippe mit neutraler Mittelstellung und Bedruckung,

mit Beschriftungsfeld 7 x 64 mm, für zwei Rollläden, Standard-

funktion Taste oben = AUF, Taste unten = AB, batterielos und

wartungsfrei, Energieerzeugung bei Tastendruck, AP-Montage

mit Schraub- oder Klebebefestigung, auch als Erweiterung

vorhandener UP-Kombinationen, ohne zusätzliche UP-Dose

installierbar, kombinierbar mit 1- 5-fach Rahmen

Fabrikat: PEHA

Farbe: alu

Artikel-Nr.: D 95.455.70 FU-BLS JR

EDV-Nr.: 00379113

# Easyclick Wandsender im AURA Design

Easyclick Wandsender, 2 Kanal, reinweiß, AURA-Programm,

Wippe mit neutraler Mittelstellung und Bedruckung,

Standardfunktion Taste oben = AUS, Taste unten = EIN,

batterielos und wartungsfrei, Energieerzeugung bei Tastendruck,

AP-Montage mit Schraub- oder Klebebefestigung, auch als

Erweiterung vorhandener UP-Kombinationen, ohne zusätzliche

UP-Dose installierbar, kombinierbar mit 1- 5-fach Rahmen

Fabrikat: PEHA

Farbe: reinweiß

Artikel-Nr.: D 20.450.02 FU-BLS

EDV-Nr.: 00384413

Easyclick Wandsender, 2 Kanal, anthrazit, AURA-Programm,

Wippe mit neutraler Mittelstellung und Bedruckung,

Standardfunktion Taste oben = AUS, Taste unten = EIN,

batterielos und wartungsfrei, Energieerzeugung bei Tastendruck,

AP-Montage mit Schraub- oder Klebebefestigung, auch als

Erweiterung vorhandener UP-Kombinationen, ohne zusätzliche

UP-Dose installierbar, kombinierbar mit 1- 5-fach Rahmen

Fabrikat: PEHA

Farbe: anthrazit

Artikel-Nr.: D 20.450.21 FU-BLS

EDV-Nr.: 00384513

Easyclick Wandsender, 2 Kanal, alu, AURA-Programm,

Wippe mit neutraler Mittelstellung und Bedruckung,

Standardfunktion Taste oben = AUS, Taste unten = EIN,

batterielos und wartungsfrei, Energieerzeugung bei Tastendruck,

AP-Montage mit Schraub- oder Klebebefestigung, auch als

Erweiterung vorhandener UP-Kombinationen, ohne zusätzliche

UP-Dose installierbar, kombinierbar mit 1- 5-fach Rahmen

Fabrikat: PEHA

Farbe: alu

Artikel-Nr.: D 20.450.70 FU-BLS

EDV-Nr.: 00384613

Easyclick Wandsender, 2 Kanal, reinweiß, AURA-Programm,

Wippe mit neutraler Mittelstellung und Bedruckung, für einen

Rollladen, batterielos und wartungsfrei, Standardfunktion

Taste oben = AUF, Taste unten = AB, Energieerzeugung bei

Tastendruck, AP-Montage mit Schraub- oder Klebebefestigung,

auch als Erweiterung vorhandener UP-Kombinationen, ohne

zusätzliche UP-Dose installierbar, kombinierbar mit 1- 5-fach Rahmen

Fabrikat: PEHA

Farbe: reinweiß

Artikel-Nr.: D 20.450.02 FU-BLS JR

EDV-Nr.: 00384713

Easyclick Wandsender, 2 Kanal, anthrazit, AURA-Programm,

Wippe mit neutraler Mittelstellung und Bedruckung, für einen

Rollladen, batterielos und wartungsfrei, Standardfunktion

Taste oben = AUF, Taste unten = AB, Energieerzeugung bei

Tastendruck, AP-Montage mit Schraub- oder Klebebefestigung,

auch als Erweiterung vorhandener UP-Kombinationen, ohne

zusätzliche UP-Dose installierbar, kombinierbar mit 1- 5-fach Rahmen

Fabrikat: PEHA

Farbe: anthrazit

Artikel-Nr.: D 20.450.21 FU-BLS JR

EDV-Nr.: 00384813

Easyclick Wandsender, 2 Kanal, alu, AURA-Programm,

Wippe mit neutraler Mittelstellung und Bedruckung, für einen

Rollladen, batterielos und wartungsfrei, Standardfunktion

Taste oben = AUF, Taste unten = AB, Energieerzeugung bei

Tastendruck, AP-Montage mit Schraub- oder Klebebefestigung,

auch als Erweiterung vorhandener UP-Kombinationen, ohne

zusätzliche UP-Dose installierbar, kombinierbar mit 1- 5-fach Rahmen

Fabrikat: PEHA

Farbe: alu

Artikel-Nr.: D 20.450.70 FU-BLS JR

EDV-Nr.: 00384913

Easyclick Wandsender, 4 Kanal, reinweiß, AURA-Programm,

Serienwippe mit neutraler Mittelstellung und Bedruckung,

Standardfunktion Taste oben = AUS, Taste unten = EIN,

batterielos und wartungsfrei, Energieerzeugung bei Tasten-

druck, AP-Montage mit Schraub- oder Klebebefestigung,

auch als Erweiterung vorhandener UP-Kombinationen, ohne

zusätzliche UP-Dose installierbar, kombinierbar mit 1- 5-fach Rahmen

Fabrikat: PEHA

Farbe: reinweiß

Artikel-Nr.: D 20.455.02 FU-BLS

EDV-Nr.: 00385713

Easyclick Wandsender, 4 Kanal, anthrazit, AURA-Programm,

Serienwippe mit neutraler Mittelstellung und Bedruckung,

Standardfunktion Taste oben = AUS, Taste unten = EIN,

batterielos und wartungsfrei, Energieerzeugung bei Tasten-

druck, AP-Montage mit Schraub- oder Klebebefestigung,

auch als Erweiterung vorhandener UP-Kombinationen, ohne

zusätzliche UP-Dose installierbar, kombinierbar mit 1- 5-fach Rahmen

Fabrikat: PEHA

Farbe: anthrazit

Artikel-Nr.: D 20.455.21 FU-BLS

EDV-Nr.: 00385813

Easyclick Wandsender, 4 Kanal, alu, AURA-Programm,

Serienwippe mit neutraler Mittelstellung und Bedruckung,

Standardfunktion Taste oben = AUS, Taste unten = EIN,

batterielos und wartungsfrei, Energieerzeugung bei Tasten-

druck, AP-Montage mit Schraub- oder Klebebefestigung,

auch als Erweiterung vorhandener UP-Kombinationen, ohne

zusätzliche UP-Dose installierbar, kombinierbar mit 1- 5-fach Rahmen

Fabrikat: PEHA

Farbe: alu

Artikel-Nr.: D 20.455.70 FU-BLS

EDV-Nr.: 00385913

Easyclick Wandsender, 4 Kanal, reinweiß, AURA-Programm,

Serienwippe mit neutraler Mittelstellung und Bedruckung,

für 2 Rollladen, Standardfunktion Taste oben = AUF, Taste

unten = AB, batterielos und wartungsfrei, Energieerzeugung bei

Tastendruck, UP-Montage mit Schraub- oder Klebebefestigung, auch

als Erweiterung vorhandener UP-Kombinationen, ohne zusätzliche

UP-Dose installierbar, kombinierbar mit 1- 5-fach Rahmen

Fabrikat: PEHA

Farbe: reinweiß

Artikel-Nr.: D 20.455.02 FU-BLS JR

EDV-Nr.: 00386013

Easyclick Wandsender, 4 Kanal, anthrazit, AURA-Programm,

Serienwippe mit neutraler Mittelstellung und Bedruckung,

für 2 Rollladen, Standardfunktion Taste oben = AUF, Taste

unten = AB, batterielos und wartungsfrei, Energieerzeugung bei

Tastendruck, UP-Montage mit Schraub- oder Klebebefestigung, auch

als Erweiterung vorhandener UP-Kombinationen, ohne zusätzliche

UP-Dose installierbar, kombinierbar mit 1- 5-fach Rahmen

Fabrikat: PEHA

Farbe: anthrazit

Artikel-Nr.: D 20.455.21 FU-BLS JR

EDV-Nr.: 00386113

Easyclick Wandsender, 4 Kanal, alu, AURA-Programm,

Serienwippe mit neutraler Mittelstellung und Bedruckung,

für 2 Rollladen, Standardfunktion Taste oben = AUF, Taste

unten = AB, batterielos und wartungsfrei, Energieerzeugung bei

Tastendruck, UP-Montage mit Schraub- oder Klebebefestigung, auch

als Erweiterung vorhandener UP-Kombinationen, ohne zusätzliche

UP-Dose installierbar, kombinierbar mit 1- 5-fach Rahmen

Fabrikat: PEHA

Farbe: alu

Artikel-Nr.: D 20.455.70 FU-BLS JR

EDV-Nr.: 00386313

Easyclick Wandsender, 2 Kanal (ohne Bedruckung), reinweiß,

AURA-Programm, Wippe mit neutraler Mittelstellung ohne Bedruckung,

Standardfunktion Taste oben = AUS/ AUF, Taste unten

= EIN/ AB, batterielos und wartungsfrei, Energieerzeugung

bei Tastendruck, AP-Montage mit Schraub- oder Klebebefestigung,

auch als Erweiterung vorhandener UP-Kombinationen, ohne

zusätzliche UP-Dose installierbar, kombinierbar mit 1- 5-fach Rahmen

Fabrikat: PEHA

Farbe: reinweiß

Artikel-Nr.: D 20.450.02 FU-BLS N

EDV-Nr.: 00130113

Easyclick Wandsender, 2 Kanal (ohne Bedruckung), anthrazit,

AURA-Programm, Wippe mit neutraler Mittelstellung ohne Bedruckung,

Standardfunktion Taste oben = AUS/ AUF, Taste unten

= EIN/ AB, batterielos und wartungsfrei, Energieerzeugung

bei Tastendruck, AP-Montage mit Schraub- oder Klebebefestigung,

auch als Erweiterung vorhandener UP-Kombinationen, ohne

zusätzliche UP-Dose installierbar, kombinierbar mit 1- 5-fach Rahmen

Fabrikat: PEHA

Farbe: anthrazit

Artikel-Nr.: D 20.450.21 FU-BLS N

EDV-Nr.: 00130213

Easyclick Wandsender, 2 Kanal (ohne Bedruckung), alu,

AURA-Programm, Wippe mit neutraler Mittelstellung ohne Bedruckung,

Standardfunktion Taste oben = AUS/ AUF, Taste unten

= EIN/ AB, batterielos und wartungsfrei, Energieerzeugung

bei Tastendruck, AP-Montage mit Schraub- oder Klebebefestigung,

auch als Erweiterung vorhandener UP-Kombinationen, ohne

zusätzliche UP-Dose installierbar, kombinierbar mit 1- 5-fach Rahmen

Fabrikat: PEHA

Farbe: alu

Artikel-Nr.: D 20.450.70 FU-BLS N

EDV-Nr.: 00130313

Easyclick Wandsender, 4 Kanal (ohne Bedruckung), reinweiß,

AURA-Programm, Serienwippe mit neutraler Mittelstellung ohne Bedruckung,

Standardfunktion Taste oben = AUS/ AUF, Taste unten = EIN/AB,

batterielos und wartungsfrei, Energieerzeugung bei Tastendruck,

AP-Montage mit Schraub- oder Klebebefestigung, auch als

Erweiterung vorhandener UP-Kombinationen, ohne zusätzliche

UP-Dose installierbar, kombinierbar mit 1- 5-fach Rahmen

Fabrikat: PEHA

Farbe: reinweiß

Artikel-Nr.: D 20.455.02 FU-BLS N

EDV-Nr.: 00135113

Easyclick Wandsender, 4 Kanal (ohne Bedruckung), anthrazit,

AURA-Programm, Serienwippe mit neutraler Mittelstellung ohne Bedruckung,

Standardfunktion Taste oben = AUS/ AUF, Taste unten = EIN/AB,

batterielos und wartungsfrei, Energieerzeugung bei Tastendruck,

AP-Montage mit Schraub- oder Klebebefestigung, auch als

Erweiterung vorhandener UP-Kombinationen, ohne zusätzliche

UP-Dose installierbar, kombinierbar mit 1- 5-fach Rahmen

Fabrikat: PEHA

Farbe: anthrazit

Artikel-Nr.: D 20.455.21 FU-BLS N

EDV-Nr.: 00135213

Easyclick Wandsender, 4 Kanal (ohne Bedruckung), alu,

AURA-Programm, Serienwippe mit neutraler Mittelstellung ohne Bedruckung,

Standardfunktion Taste oben = AUS/ AUF, Taste unten = EIN/AB,

batterielos und wartungsfrei, Energieerzeugung bei Tastendruck,

AP-Montage mit Schraub- oder Klebebefestigung, auch als

Erweiterung vorhandener UP-Kombinationen, ohne zusätzliche

UP-Dose installierbar, kombinierbar mit 1- 5-fach Rahmen

Fabrikat: PEHA

Farbe: alu

Artikel-Nr.: D 20.455.70 FU-BLS N

EDV-Nr.: 00135313

# Easyclick Wandsender im NOVA Design

Easyclick Wandsender, 2 Kanal, reinweiß, NOVA brillance -

Programm, Wippe mit neutraler Mittelstellung und Bedruckung,

Standardfunktion Taste oben = AUS, Taste unten = EIN,

batterielos und wartungsfrei, Energieerzeugung bei Tastendruck,

AP-Montage mit Schraub- oder Klebebefestigung, auch als

Erweiterung vorhandener UP-Kombinationen, ohne zusätzliche

UP-Dose installierbar, kombinierbar mit 1- 5-fach Rahmen

Fabrikat: PEHA

Farbe: reinweiß   (ähnlich RAL 9010)

Artikel-Nr.: D 20.450.022 FU-BLS

EDV-Nr.: 00030113

Easyclick Wandsender, 2 Kanal, Piano schwarz, NOVA brillance -

Programm, Wippe mit neutraler Mittelstellung und Bedruckung,

Standardfunktion Taste oben = AUS, Taste unten = EIN,

batterielos und wartungsfrei, Energieerzeugung bei Tastendruck,

AP-Montage mit Schraub- oder Klebebefestigung, auch als

Erweiterung vorhandener UP-Kombinationen, ohne zusätzliche

UP-Dose installierbar, kombinierbar mit 1- 5-fach Rahmen

Fabrikat: PEHA

Farbe: Piano schwarz

Artikel-Nr.: D 20.450.192 FU-BLS

EDV-Nr.: 00045113

Easyclick Wandsender, 2 Kanal, alu, NOVA brillance –

Programm, Wippe mit neutraler Mittelstellung und Bedruckung,

Standardfunktion Taste oben = AUS, Taste unten = EIN,

batterielos und wartungsfrei, Energieerzeugung bei Tastendruck,

AP-Montage mit Schraub- oder Klebebefestigung, auch als

Erweiterung vorhandener UP-Kombinationen, ohne zusätzliche

UP-Dose installierbar, kombinierbar mit 1- 5-fach Rahmen

Fabrikat: PEHA

Farbe: alu   (lackiert)

Artikel-Nr.: D 20.450.702 FU-BLS

EDV-Nr.: 00060113

Easyclick Wandsender, 2 Kanal, reinweiß, NOVA brillance-

Programm, Wippe mit neutraler Mittelstellung und Bedruckung, für einen

Rollladen, batterielos und wartungsfrei, Standardfunktion

Taste oben = AUF, Taste unten = AB, Energieerzeugung bei

Tastendruck, AP-Montage mit Schraub- oder Klebebefestigung,

auch als Erweiterung vorhandener UP- Kombinationen, ohne

zusätzliche UP- Dose installierbar, kombinierbar mit 1- 5-fach Rahmen

Fabrikat: PEHA

Farbe: reinweiß   (ähnlich RAL 9010)

Artikel-Nr.: D 20.450.022 FU-BLS JR

EDV-Nr.: 00030213

Easyclick Wandsender, 2 Kanal, Piano schwarz, NOVA brillance -

Programm, Wippe mit neutraler Mittelstellung und Bedruckung, für einen

Rollladen, batterielos und wartungsfrei, Standardfunktion

Taste oben = AUF, Taste unten = AB, Energieerzeugung bei

Tastendruck, AP-Montage mit Schraub- oder Klebebefestigung,

auch als Erweiterung vorhandener UP-Kombinationen, ohne

zusätzliche UP-Dose installierbar, kombinierbar mit 1- 5-fach Rahmen

Fabrikat: PEHA

Farbe: Piano schwarz

Artikel-Nr.: D 20.450.192 FU-BLS JR

EDV-Nr.: 000045213

Easyclick Wandsender, 2 Kanal, alu, NOVA brillance –

Programm, Wippe mit neutraler Mittelstellung und Bedruckung, für

einen Rollladen, batterielos und wartungsfrei, Standardfunktion

Taste oben = AUF, Taste unten = AB, Energieerzeugung bei

Tastendruck, AP-Montage mit Schraub- oder Klebebefestigung,

auch als Erweiterung vorhandener UP-Kombinationen, ohne

zusätzliche UP-Dose installierbar, kombinierbar mit 1- 5-fach Rahmen

Fabrikat: PEHA

Farbe: alu   (lackiert)

Artikel-Nr.: D 20.450.702 FU-BLS JR

EDV-Nr.: 00060213

Easyclick Wandsender, 4 Kanal, reinweiß, NOVA brillance-

Programm, Serienwippe mit neutraler Mittelstellung und Bedruckung,

Standardfunktion Taste oben = AUS, Taste unten = EIN,

batterielos und wartungsfrei, Energieerzeugung bei Tasten-

druck, AP-Montage mit Schraub- oder Klebebefestigung,

auch als Erweiterung vorhandener UP-Kombinationen, ohne

zusätzliche UP-Dose installierbar, kombinierbar mit 1- 5-fach Rahmen

Fabrikat: PEHA

Farbe: reinweiß   (ähnlich RAL 9010)

Artikel-Nr.: D 20.455.022 FU-BLS

EDV-Nr.: 00030413

Easyclick Wandsender, 4 Kanal, Piano schwarz, NOVA brillance-

Programm, Serienwippe mit neutraler Mittelstellung und Bedruckung,

Standardfunktion Taste oben = AUS, Taste unten = EIN,

batterielos und wartungsfrei, Energieerzeugung bei Tasten-

druck, AP-Montage mit Schraub- oder Klebebefestigung,

auch als Erweiterung vorhandener UP- Kombinationen, ohne

zusätzliche UP- Dose installierbar, kombinierbar mit 1- 5-fach Rahmen

Fabrikat: PEHA

Farbe: Piano schwarz

Artikel-Nr.: D 20.455.192 FU-BLS

EDV-Nr.: 00045413

Easyclick Wandsender, 4 Kanal, alu, NOVA brillance-

Programm, Serienwippe mit neutraler Mittelstellung und Bedruckung,

Standardfunktion Taste oben = AUS, Taste unten = EIN,

batterielos und wartungsfrei, Energieerzeugung bei Tasten-

druck, AP-Montage mit Schraub- oder Klebebefestigung,

auch als Erweiterung vorhandener UP-Kombinationen, ohne

zusätzliche UP-Dose installierbar, kombinierbar mit 1- 5-fach Rahmen

Fabrikat: PEHA

Farbe: alu   (lackiert)

Artikel-Nr.: D 20.455.702 FU-BLS

EDV-Nr.: 00060413

Easyclick Wandsender, 4 Kanal, reinweiß, NOVA brillance –

Programm, Serienwippe mit neutraler Mittelstellung und Bedruckung,

für 2 Rollladen, Standardfunktion Taste oben = AUF, Taste

unten = AB, batterielos und wartungsfrei, Energieerzeugung bei

Tastendruck, UP-Montage mit Schraub- oder Klebebefestigung, auch

als Erweiterung vorhandener UP-Kombinationen, ohne zusätzliche

UP-Dose installierbar, kombinierbar mit 1- 5-fach Rahmen

Fabrikat: PEHA

Farbe: reinweiß   (ähnlich RAL 9010)

Artikel-Nr.: D 20.455.022 FU-BLS JR

EDV-Nr.: 00030013

Easyclick Wandsender, 4 Kanal, Piano schwarz, NOVA brillance –

Programm, Serienwippe mit neutraler Mittelstellung und Bedruckung,

für 2 Rollladen, Standardfunktion Taste oben = AUF, Taste

unten = AB, batterielos und wartungsfrei, Energieerzeugung bei

Tastendruck, UP-Montage mit Schraub- oder Klebebefestigung, auch

als Erweiterung vorhandener UP-Kombinationen, ohne zusätzliche

UP-Dose installierbar, kombinierbar mit 1- 5-fach Rahmen

Fabrikat: PEHA

Farbe: Piano schwarz

Artikel-Nr.: D 20.455.192 FU-BLS JR

EDV-Nr.: 00045513

Easyclick Wandsender, 4 Kanal, alu, NOVA brillance-

Programm, Serienwippe mit neutraler Mittelstellung und Bedruckung,

für 2 Rollladen, Standardfunktion Taste oben = AUF, Taste

unten = AB, batterielos und wartungsfrei, Energieerzeugung bei

Tastendruck, UP-Montage mit Schraub- oder Klebebefestigung, auch

als Erweiterung vorhandener UP-Kombinationen, ohne zusätzliche

UP-Dose installierbar, kombinierbar mit 1- 5-fach Rahmen

Fabrikat: PEHA

Farbe: alu   (lackiert)

Artikel-Nr.: D 20.455.702 FU-BLS JR

EDV-Nr.: 00060513

Easyclick Wandsender, 2 Kanal (ohne Bedruckung), reinweiß,

NOVA brillance - Programm, Wippe mit neutraler Mittelstellung ohne

Bedruckung,  Standardfunktion Taste oben = AUS/ AUF, Taste unten

= EIN/ AB, batterielos und wartungsfrei, Energieerzeugung bei Tastendruck,

AP-Montage mit Schraub- oder Klebebefestigung, auch als Erweiterung

vorhandener UP-Kombinationen, ohne zusätzliche UP-Dose installierbar,

kombinierbar mit 1- 5-fach Rahmen

Fabrikat: PEHA

Farbe: reinweiß   (ähnlich RAL 9010)

Artikel-Nr.: D 20.450.022 FU-BLS N

EDV-Nr.: 00030313

Easyclick Wandsender, 2 Kanal (ohne Bedruckung), Piano schwarz,

NOVA brillance-Programm, Wippe mit neutraler Mittelstellung ohne Bedruckung,

Standardfunktion Taste oben = AUS/ AUF, Taste unten = EIN/ AB, batterielos

und wartungsfrei, Energieerzeugung bei Tastendruck, AP-Montage mit Schraub-

oder Klebebefestigung, auch als Erweiterung vorhandener UP-Kombinationen,

ohne zusätzliche UP-Dose installierbar, kombinierbar mit 1- 5-fach Rahmen

Fabrikat: PEHA

Farbe: Piano schwarz

Artikel-Nr.: D 20.450.192 FU-BLS N

EDV-Nr.: 00045313

Easyclick Wandsender, 2 Kanal (ohne Bedruckung), alu,

NOVA brillance-Programm, Wippe mit neutraler Mittelstellung ohne

Bedruckung, Standardfunktion Taste oben = AUS/ AUF, Taste unten

= EIN/ AB, batterielos und wartungsfrei, Energieerzeugung bei Tastendruck,

AP-Montage mit Schraub- oder Klebebefestigung, auch als Erweiterung vorhandener

UP-Kombinationen, ohne zusätzliche UP-Dose installierbar, kombinierbar mit 1- 5-fach

Rahmen

Fabrikat: PEHA

Farbe: alu   (lackiert)

Artikel-Nr.: D 20.450.702 FU-BLS N

EDV-Nr.: 00060313

Easyclick Wandsender, 4 Kanal (ohne Bedruckung), reinweiß,

NOVA brillance-Programm, Serienwippe mit neutraler Mittelstellung

ohne Bedruckung, Standardfunktion Taste oben = AUS/ AUF, Taste

unten = EIN/AB, batterielos und wartungsfrei, Energieerzeugung bei

Tastendruck, AP-Montage mit Schraub- oder Klebebefestigung, auch

als Erweiterung vorhandener UP-Kombinationen, ohne zusätzliche

UP-Dose installierbar, kombinierbar mit 1- 5-fach Rahmen

Fabrikat: PEHA

Farbe: reinweiß   (ähnlich RAL 9010)

Artikel-Nr.: D 20.455.022 FU-BLS N

EDV-Nr.: 00030613

Easyclick Wandsender, 4 Kanal (ohne Bedruckung), Piano schwarz,

NOVA brillance - Programm, Serienwippe mit neutraler Mittelstellung

ohne Bedruckung, Standardfunktion Taste oben = AUS/ AUF, Taste unten

= EIN/AB, batterielos und wartungsfrei, Energieerzeugung bei Tastendruck,

AP-Montage mit Schraub- oder Klebebefestigung, auch als

Erweiterung vorhandener UP-Kombinationen, ohne zusätzliche

UP-Dose installierbar, kombinierbar mit 1- 5-fach Rahmen

Fabrikat: PEHA

Farbe: Piano schwarz

Artikel-Nr.: D 20.455.192 FU-BLS N

EDV-Nr.: 00045013

Easyclick Wandsender, 4 Kanal (ohne Bedruckung), alu,

NOVA brillance -Programm, Serienwippe mit neutraler Mittelstellung

ohne Bedruckung, Standardfunktion Taste oben = AUS/ AUF, Taste unten

= EIN/AB, batterielos und wartungsfrei, Energieerzeugung bei Tastendruck,

AP-Montage mit Schraub- oder Klebebefestigung, auch als Erweiterung

vorhandener UP-Kombinationen, ohne zusätzliche UP-Dose installierbar,

kombinierbar mit 1- 5-fach Rahmen

Fabrikat: PEHA

Farbe: alu   (lackiert)

Artikel-Nr.: D 20.455.702 FU-BLS N

EDV-Nr.: 00060613

# Easyclick Zwischenrahmen

Easyclick – Zwischenrahmen, grün nachleuchtend,

für die Nachrüstung von AURA-

Easyclick-Wandsender, die Zwischenrahmen können einfach

ausgewechselt werden. Nachleuchtende Leuchtkristalle (frei

von jeder Radioaktivität) werden durch das Umgebungslicht

aufgeladen und geben die so aufgenommene Energie in der Dunkelheit

in Form von sichtbaren Licht wieder ab. Dabei wird der beste Effekt mit

kurzwelligem Licht (idealerweise Sonnenlicht bzw. Licht mit einem hohen

UV-Anteil) erzielt. Richtwert: Bei der Belichtung mit einer Stärke von 400 Lux

(mittelstarke Belichtung), 20 min lang mit einer Lampe (Normlichtart D65),

welche dem Tageslicht nahe kommt, ist nach 12 Std. die Nachleuchtdichte

höher als die nach DIN definierte Sichtbarkeitsgrenze von 0,3 mCd/m².

Fabrikat: PEHA

Artikel-Nr.: D 20.450.56

EDV-Nr. 00130013

# Easyfit Universal-Wandsender

Easyfit-Universal-Wandsender, 2-Kanal, reinweiß,

für Kombinationsrahmen mit Innenmaß 55 x 55 mm,

Wippe mit neutraler Mittelstellung und Bedruckung I/0, H = 15 mm

Fabrikat: PEHA

Farbe: reinweiß    (ähnlich RAL 9010)

Artikel-Nr.: D 450.02 FU-BLS

EDV-Nr.: 00320213

Easyfit-Universal-Wandsender, 2-Kanal, alu,

für Kombinationsrahmen, mit Innenmaß 55 x 55 mm, Wippe

mit neutraler Mittelstellung und Bedruckung I/0, H = 15 mm

Fabrikat: PEHA

Farbe: alu   (lackiert)

Artikel-Nr.: D 450.70 FU-BLS

EDV-Nr.: 00323013

Easyfit-Universal-Wandsender, 2-Kanal, reinweiß hochglänzend,

für Kombinationsrahmen, mit Innenmaß 55 x 55 mm, Wippe mit neutraler

Mittelstellung und Bedruckung I/0, H = 15 mm

Fabrikat: PEHA

Farbe: reinweiß hochglänzend

Artikel-Nr.: D 450.022 FU-BLS

EDV-Nr.: 00323413

Easyfit-Universal-Wandsender, 4-Kanal, reinweiß,

für Kombinationsrahmen mit Innenmaß 55 x 55 mm,

Serienwippe mit neutraler Mittelstellung und Bedruckung

I/0, H = 15 mm

Fabrikat: PEHA

Farbe: reinweiß   (ähnlich RAL 9010)

Artikel-Nr.: D 455.02 FU-BLS

EDV-Nr.: 00320513

Easyfit-Universal-Wandsender, 4-Kanal, alu,

für Kombinationsrahmen mit Innenmaß 55 x 55 mm,

Serienwippe mit neutraler Mittelstellung und Bedruckung

I/0, H = 15 mm

Fabrikat: PEHA

Farbe: alu   (lackiert)

Artikel-Nr.: D 455.70 FU-BLS

EDV-Nr.: 00323213

Easyfit-Universal-Wandsender, 4-Kanal, reinweiß hochglänzend,

für Kombinationsrahmen mit Innenmaß 55 x 55 mm,

Serienwippe mit neutraler Mittelstellung und Bedruckung

I/0, H = 15 mm

Fabrikat: PEHA

Farbe: reinweiß hochglänzend

Artikel-Nr.: D 455.022 FU-BLS

EDV-Nr.: 00323713

Easyfit-Universal-Wandsender, 2-Kanal, reinweiß,

z. B. für einen Rollladen für Kombinationsrahmen mit Innenmaß

55 x 55 mm, Wippe mit neutraler Mittelstellung und Bedruckung

für AUF/AB, H = 15 mm

Fabrikat: PEHA

Farbe: reinweiß   (ähnlich RAL 9010)

Artikel-Nr.: D 450.02 FU-BLS JR

EDV-Nr.: 00320313

Easyfit-Universal-Wandsender, 2-Kanal, alu,

z. B. für einen Rollladen für Kombinationsrahmen mit

Innenmaß 55 x 55 mm, Wippe mit neutraler Mittelstellung

und Bedruckung für AUF/AB, H = 15 mm

Fabrikat: PEHA

Farbe: alu   (lackiert)

Artikel-Nr.: D 450.70 FU-BLS JR

EDV-Nr.: 00323113

Easyfit-Universal-Wandsender, 2-Kanal, reinweiß hochglänzend,

z. B. für einen Rollladen für Kombinationsrahmen mit

Innenmaß 55 x 55 mm, Wippe mit neutraler Mittelstellung

und Bedruckung für AUF/AB, H = 15 mm

Fabrikat: PEHA

Farbe: reinweiß hochglänzend

Artikel-Nr.: D 450.022 FU-BLS JR

EDV-Nr.: 00323513

Easyfit-Universal-Wandsender, 4-Kanal, reinweiß,

z. B. für zwei Rollladen für Kombinationsrahmen mit Innenmaß

55 x 55 mm, Serienwippe mit neutraler Mittelstellung und

Bedruckung für AUF/AB, H = 15 mm

Fabrikat: PEHA

Farbe: reinweiß   (ähnlich RAL 9010)

Artikel-Nr.: D 455.02 FU-BLS JR

EDV-Nr.: 00320613

Easyfit-Universal-Wandsender, 4-Kanal, alu,

z. B. für zwei Rollladen für Kombinationsrahmen mit Innenmaß

55 x 55 mm, Serienwippe mit neutraler Mittelstellung und

Bedruckung für AUF/AB, H = 15 mm

Fabrikat: PEHA

Farbe: alu   (lackiert)

Artikel-Nr.: D 455.70 FU-BLS JR

EDV-Nr.: 00323313

Easyfit-Universal-Wandsender, 4-Kanal, reinweiß hochglänzend,

z. B. für zwei Rollladen für Kombinationsrahmen mit Innenmaß

55 x 55 mm, Serienwippe mit neutraler Mittelstellung und

Bedruckung für AUF/AB, H = 15 mm

Fabrikat: PEHA

Farbe: reinweiß hochglänzend

Artikel-Nr.: D 455.022 FU-BLS JR

EDV-Nr.: 00323813

Easyfit-Universal-Wandsender, 2-Kanal, reinweiß,

für Kombinationsrahmen mit Innenmaß 55 x 55 mm,

Wippe mit neutraler Mittelstellung ohne Bedruckung,

H = 15 mm

Fabrikat: PEHA

Farbe: reinweiß   (ähnlich RAL 9010)

Artikel-Nr.: D 450.02 FU-BLS N

EDV-Nr.: 00320413

Easyfit-Universal-Wandsender, 2-Kanal, alu,

für Kombinationsrahmen mit Innenmaß 55 x 55 mm,

Wippe mit neutraler Mittelstellung ohne Bedruckung,

H = 15 mm

Fabrikat: PEHA

Farbe: alu   (lackiert)

Artikel-Nr.: D 450.70 FU-BLS N

EDV-Nr.: 00322113

Easyfit-Universal-Wandsender, 2-Kanal, reinweiß

hochglänzend, für Kombinationsrahmen mit Innenmaß

55 x 55 mm, Wippe mit neutraler Mittelstellung ohne

Bedruckung, H = 15 mm

Fabrikat: PEHA

Farbe: reinweiß hochglänzend

Artikel-Nr.: D 450.022 FU-BLS N

EDV-Nr.: 00323613

Easyfit-Universal-Wandsender, 4-Kanal, reinweiß,

für Kombinationsrahmen mit Innenmaß 55 x 55 mm,

Serienwippe mit neutraler Mittelstellung ohne Bedruckung ,

H = 15 mm

Fabrikat: PEHA

Farbe: reinweiß   (ähnlich RAL 9010)

Artikel-Nr.: D 455.02 FU-BLS N

EDV-Nr.: 00320713

Easyfit-Universal-Wandsender, 4-Kanal, alu,

für Kombinationsrahmen mit Innenmaß 55 x 55 mm,

Serienwippe mit neutraler Mittelstellung ohne Bedruckung ,

H = 15 mm

Fabrikat: PEHA

Farbe: alu   (lackiert)

Artikel-Nr.: D 455.70 FU-BLS N

EDV-Nr.: 00322413

Easyfit-Universal-Wandsender, 4-Kanal, reinweiß hochglänzend,

für Kombinationsrahmen mit Innenmaß 55 x 55 mm,

Serienwippe mit neutraler Mittelstellung ohne Bedruckung ,

H = 15 mm

Fabrikat: PEHA

Farbe: reinweiß hochglänzend

Artikel-Nr.: D 455.022 FU-BLS N

EDV-Nr.: 00323913

# Easyclick Mini-Wandsender für Einzelmontage

Easyclick-Mini-Wandsender, 2-Kanal für Einzelmontage

Wippe mit neutraler Mittelstellung, ohne Bedruckung, durch die kleinere

Bauform universell verwendbar,

Abmessungen: 61 x 61 mm, H = 15 mm

Fabrikat: PEHA

Farbe: reinweiß hochglänzend

Artikel-Nr.: D 450/61.022 FU-BLS N

EDV-Nr.: 00343866

Easyclick-Mini-Wandsender, 4-Kanal für Einzelmontage

Wippe mit neutraler Mittelstellung, ohne Bedruckung, durch die kleinere

Bauform universell verwendbar,

Abmessungen: 61 x 61 mm, H = 15 mm

Fabrikat: PEHA

Farbe: reinweiß hochglänzend

Artikel-Nr.: D 455/61.022 FU-BLS N

EDV-Nr.: 00343886

# Easyclick Ersatzklebefolie

Easyclick-Ersatzklebefolie

5 Klebefolien für Easyclick-Wandsender DIALOG und AURA

Größe: 79 x 79 mm

Fabrikat: PEHA

Artikel-Nr.: D 45 KF

EDV-Nr.: 00579513

# Easyclick Fensterkontakt

Easyclick Fensterkontakt,

Batterieloser Funk-Fenster-/ Türkontakt zur Zustands-

überwachung von Fenstern und Türen mit Easyclick-

Funksignalen über Easyclick-Empfänger Plus. Der Easyclick-

Fensterkontakt ist drahtlos und vollkommen wartungsfrei mit

internen solarbetriebenen Energiespeichern. Mehrtägiger Betrieb

bei Dunkelheit ist möglich. Sofortige Signalübertragung sobald ein

Fenster öffnet oder schließt, ausgelöst durch einen Fenstermagnet.

Der Fensterkontakt ist auf alle Rahmenprofile montierbar. Durch die

drahtlose Funkübertragung ist die nachträgliche Ausrüstung mit Fenster-

kontakten möglich für eine verbesserte Sicherheit. Kompatibel mit

Easyclick Empfänger Plus und dem PHC-Interface.

Farbe ähnlich RAL 9003, Schutzart: IP 40,

Maße Fensterkontakt: L 110 x B 19 x H 15 mm,

Maße Magnet: L 23 x B14 x H 6 mm

Fabrikat: PEHA

Artikel-Nr.: D 450 FU FK

EDV-Nr.: 00367113

# Easyclick Hotel-Card-Schalter

Easyclick Hotel-Card-Schalter, AURA, reinweiß

Energieautarker Hotel-Card-Schalter zur Aufbewahrung der Hotel-Card bzw. zur Schaltung der Stromversorgung pro Zimmer.

Batterieloser und wartungsfreier Easyclick-Sender für Easyclick-Pro-Empfänger und Funkschnittstellen zur Gebäudesystemtechnik, zur Aufputzmontage mit Schraub- oder Klebebefestigung für Hotel-Card-Standardmaß 55 x 85 mm

Fabrikat: PEHA

Farbe: reinweiß (matt)

Artikel-Nr.: D 20.450.02 FU-BLS HC

EDV-Nr.: 00381886

Easyclick Hotel-Card-Schalter, AURA, anthrazit

Energieautarker Hotel-Card-Schalter zur Aufbewahrung der Hotel-Card bzw. zur Schaltung der Stromversorgung pro Zimmer.

Batterieloser und wartungsfreier Easyclick-Sender für Easyclick-Pro-Empfänger und Funkschnittstellen zur Gebäudesystemtechnik, zur Aufputzmontage mit Schraub- oder Klebebefestigung für Hotel-Card-Standardmaß 55 x 85 mm

Fabrikat: PEHA

Farbe: anthrazit

Artikel-Nr.: D 20.450.21 FU-BLS HC

EDV-Nr.: 00381946

Easyclick Hotel-Card-Schalter, AURA, alu

Energieautarker Hotel-Card-Schalter zur Aufbewahrung der Hotel-Card bzw. zur Schaltung der Stromversorgung pro Zimmer.

Batterieloser und wartungsfreier Easyclick-Sender für Easyclick-Pro-Empfänger und Funkschnittstellen zur Gebäudesystemtechnik, zur Aufputzmontage mit Schraub- oder Klebebefestigung für Hotel-Card-Standardmaß 55 x 85 mm

Fabrikat: PEHA

Farbe: alu

Artikel-Nr.: D 20.450.70 FU-BLS HC

EDV-Nr.: 00381966

Easyclick Hotel-Card-Schalter, NOVA, reinweiß

Energieautarker Hotel-Card-Schalter zur Aufbewahrung der Hotel-Card bzw. zur Schaltung der Stromversorgung pro Zimmer.

Batterieloser und wartungsfreier Easyclick-Sender für Easyclick-Pro-Empfänger und Funkschnittstellen zur Gebäudesystemtechnik, zur Aufputzmontage mit Schraub- oder Klebebefestigung für Hotel-Card-Standardmaß 55 x 85 mm

Fabrikat: PEHA

Farbe: reinweiß (glänzend)

Artikel-Nr.: D 20.450.022 FU-BLS HC

EDV-Nr.: 00381856

Easyclick Hotel-Card-Schalter, NOVA, Piano Schwarz

Energieautarker Hotel-Card-Schalter zur Aufbewahrung der Hotel-Card bzw. zur Schaltung der Stromversorgung pro Zimmer.

Batterieloser und wartungsfreier Easyclick-Sender für Easyclick-Pro-Empfänger und Funkschnittstellen zur Gebäudesystemtechnik, zur Aufputzmontage mit Schraub- oder Klebebefestigung für Hotel-Card-Standardmaß 55 x 85 mm

Fabrikat: PEHA

Farbe: Piano schwarz

Artikel-Nr.: D 20.450.192 FU-BLS HC

EDV-Nr.: 00381986

Easyclick Hotel-Card-Schalter, NOVA, alu

Energieautarker Hotel-Card-Schalter zur Aufbewahrung der Hotel-Card bzw. zur Schaltung der Stromversorgung pro Zimmer.

Batterieloser und wartungsfreier Easyclick-Sender für Easyclick-Pro-Empfänger und Funkschnittstellen zur Gebäudesystemtechnik, zur Aufputzmontage mit Schraub- oder Klebebefestigung für Hotel-Card-Standardmaß 55 x 85 mm

Fabrikat: PEHA

Farbe: alu

Artikel-Nr.: D 20.450.702 FU-BLS HC

EDV-Nr.: 00382046

# Easyclick Mini-Handsender 4-Kanal

Easyclick-Mini-Handsender 4-Kanal, schwarz/grau,

Der Easyclick-Mini-Handsender ist geeignet, um Beleuchtung

zu schalten und zu dimmen,  um Rollladen auf- und abzufahren

und bei Jalousien die Lamellen zu verstellen. Es kann batterielos

und ortsungebunden geschaltet werden. Der kleine und ergonomische

Mini-Handsender im geschlossenen Gehäuse ist als Fernbedienung

konzipiert und hat 4 Tasten. Bei der 2-Tastbedienung gehören das

Tastenpaar A/B und C/D zusammen.

Gehäusefarbe: schwarz, Tastenfarbe Grau,

Abmessungen: B 50 mm x L 82 mm x H 21 mm

Fabrikat: PEHA

Farbe: schwarz/grau

Artikel-Nr.: D 450 FU-HS 4

EDV-Nr.: 00364113

# Easyclickpro Komfort-Handsender, 128-Kanal

Easyclickpro Komfort-Handsender, 128-Kanal

Art.-Nr.: D 450 FU-HS 128

EDV-Nr.: 00364936

Der bidirektionale Easyclick-Komfort-Handsender ist eine bedienfreundliche Fernbedienung für Easyclick-Empfänger sowie auch für alle anderen auf EnOcean-Technologie basierenden Empfänger.

Der Easyclick-Komfort-Handsender ist daher ideal für das Schalten/Dimmen von Beleuchtung, für die Steuerung von Jalousien/Rollläden/Markisen und vielen anderen elektrischen Verbrauchern.

Darüber hinaus bietet das Gerät für den Installateur EnOcean- Servicefunktionen für die Reichweitenplanung und dient zur Funktionskontrolle bei der Inbetriebnahme.

Lieferumfang: 3 AAA-NiMH Akkus mit USB-Ladegerät und separatem USB-Kabel.

Technische Daten: .

- 128 bidirektionale Funkkanäle

- 32 konfigurierbare Ebenen

- Uhrzeit, Datumsanzeige und Temperaturanzeige in °C oder °F

- vordefinierte Texte und Symbole

- Sperrung mit PIN-Code möglich

- 32 programmierbare Schaltuhren

- 8 konfigurierbare Kurzwahltasten

- das Einrichten der Ebenen mit den Listeneinträgen kann komplett an dem Handsender erfolgen über die USB-Schnittstelle kann eine individuelle Beschriftung mit einem PC erfolgen

- die PC-Software steht im Internet unter www.peha.de zur Verfügung

- Erweiterungen und Software-Updates erfolgen per Download über das Internet

- mit der Software können bis zu 32 Benutzerfunktionen/ z. B. Lichtszenen mit bis zu 16 Aktionen konfiguriert werden

- EnOcean Service Funktionen, wie z. B. ID-Anzeige, Qualität der Funksignale und ein RadioLink Test ermöglicht einen Reichweitentest zwischen zwei Easyclick-Komfort- Handsendern

- Abmessungen: 165 x 55 x 21 mm

# Easyclick Sendeplatine, 2-Kanal

Easyclick-Sendeplatine, 2-Kanal,

zum Anschluss an konventionelle Taster z.B. in WAB- Taster,

mit 4 Eingängen und einem gemeinsamen Leiter, mit den Eingängen lassen sich zwei Wippen eines PTM 200 (wie im Wandsender und Handsender) simulieren, d.h. 2 x EIN/AUS oder 2 x AUF/AB, Beispiel – mit zwei Eingängen kann über einen Serientaster  EIN/AUS geschaltet werden – mit einem zweiten Serientaster kann ein weiterer Verbraucher geschaltet werden,

Eintastfunktionen sind nur mit Easyclick-Plus und Pro Empfängern möglich, es dürfen keine Schalter angeschlossen werden, mit 2 Batterien Typ CR2032, Anschlussdrähte: L ca.190 mm,

Gehäuse-Abmessungen: 42 x 29 x 16 mm

Fabrikat: PEHA

Artikel-Nr.: D 450 FU-SP2

EDV-Nr.: 00364956

# Easyclickpro Bewegungsmelder

Easyclickpro Deckenbewegungsmelder

Art.-Nr. D 451 FU-BM DE

EDV-Nr. 00317316

Der drahtlose Easyclick-Deckenbewegungsmelder gewinnt seine Energie durch Solarzellen und detektiert Bewegung durch einen 360 Grad Passiv-Infrarot-Sensor. Der Bewegungsmelder ist einfach zu installieren und spart Energie ein. So schalten sich z. B. Beleuchtung beim Eintritt einer Person in einem Raum automatisch EIN und beim Verlassen mit Nachlaufzeit automatisch AUS. Dabei sendet der Bewegungsmelder Funksignale zu den parametrierbaren Easyclick-Empfängern bzw. allen EnOcean-Schnittstellen für die Gebäudesystemtechnik. Bei einer Helligkeit von < 50 Lux ist ein Batteriebetrieb (CR2032) möglich.

Technische Daten:

Sendefrequenz: EnOcean 868,3 MHz

Erfassungsbereich: ca. 12 m Ø

Montagehöhe: 2-3 m

Sendereichweite: ca. 25 m

Mindesthelligkeit: 50 Lux für Automatisch AN/AUS

Energiegenerator: Solarzelle, interner Goldcap

Ladeanlaufzeit: Anlernen = ca. 4 Min. bei 100 Lux ca. 1,5 Min. bei 200 Lux Bewegung senden = ca. 6 Min. bei 100 Lux ca. 3,5 Min. bei 200 Lux für Testmode = ca. 5,5 Std. bei 200 Lux

volle Ladezeit: 9 Std. bei 200 Lux

Ladezeiten für Betrieb: 3 Std. am Tag bei 200 Lux

Betriebszeit im Dunkeln: ca. 48 Std.

Batteriebetrieb: ca. 1 Jahr in Abhängigkeit von der Frequentierung

Sendeintervall: sofort bei Bewegungserkennung . variabel alle 60 Sek. bei 300 Lux bis 300 Sek. bei 50 Lux . AUS alle 10 und 30 Min. nach der letzten Bewegung

EnOcean Equipment Profile: EEP A5-07-01

Gehäuse: PC, perlweiß, ähnlich RAL 1013

Schutzart: IP 50

Abmessungen: 160 mm x 60 mm x 37 mm

Gewicht: 125 g

Umgebungsbedingungen: Montage nur in Gebäuden, -10 ° bis 40 °C, 20 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensiert

Geeignete Empfänger: alle Easyclickpro-Empfänger.

Für eine tageslichtabhängige Lichtsteuerung kann ein separater Lichtsensor installiert werden

Easyclickpro Wandbewegungsmelder

Art.-Nr. D 451 FU-BM

EDV-Nr. 00317416

Der drahtlose Easyclick-Wandbewegungsmelder gewinnt seine Energie durch Solarzellen und detektiert Bewegung durch einen Passiv-Infrarot-Sensor. Der Bewegungsmelder ist einfach zu installieren und spart Energie ein. So schalten sich z. B. Beleuchtung beim Eintritt einer Person in einem Raum automatisch EIN und beim Verlassen mit Nachlaufzeit automatisch AUS. Dabei sendet der Bewegungsmelder Funksignale zu den parametrierbaren Easyclick-Empfängern bzw. allen EnOcean-Schnittstellen für die Gebäudesystemtechnik. Bei einer Helligkeit von < 50 Lux ist ein Batteriebetrieb (CR2032) möglich. Die standardmäßige Weitwinkel-Linse kann einfach durch eine beiliegende Langdistanz-Linse ersetzt werden.

Technische Daten:

Sendefrequenz: EnOcean 868,3 MHz

Erfassungsbereich: Weitwinkel-Linse ca. 120 ° in Abhängigkeit von der Raumtiefe 1 bis ca. 15 m Langdistanz-Linse ca. 45 ° in Abhängigkeit von der Raumtiefe bis ca.30 m

Montagehöhe: 1,8-2,4 m

Sendereichweite: ca. 25 m

Mindesthelligkeit: 50 Lux für Automatisch AN/AUS Energiegenerator: Solarzelle, interner Goldcap Ladeanlaufzeit: Anlernen = ca. 4 Min. bei 100 Lux ca. 1,5 Min. bei 200 Lux Bewegung senden = ca. 6 Min. bei 100 Lux ca. 3,5 Min. bei 200 Lux für Testmode = ca. 5,5 Std. bei 200 Lux

volle Ladezeit: 9 Std. bei 200 Lux

Ladezeiten für Betrieb: 3 Std. am Tag bei 200 Lux

Betriebszeit im Dunkeln: ca. 48 Std.

Batteriebetrieb: ca. 1 Jahr in Abhängigkeit von der Frequentierung

Sendeintervall: sofort bei Bewegungserkennung . variabel alle 60 Sek. bei 300 Lux bis 300 Sek. bei 50 Lux . AUS alle 10 und 30 Min. nach der letzten Bewegung

EnOcean Equipment Profile: EEP A5-07-01

Gehäuse: PC, perlweiß, ähnlich RAL 1013

Schutzart: IP 50

Abmessungen: 148 mm x 64 mm x 45,7 mm

Gewicht: 125 g

Umgebungsbedingungen: Montage nur in Gebäuden, -10 ° bis 40 °C, 20 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensiert

Geeignete Empfänger: alle Easyclickpro-Empfänger.

Für eine tageslichtabhängige Lichtsteuerung kann ein separater Lichtsensor installiert werden

# Easyclick Raumtemperaturfühler NOVA mit Solar-Energiespeicher

Easyclick Raumtemperaturfühler NOVA, Reinweiß hochglänzend

Easyclick-Raumtemperaturfühler NOVA mit Solar-Energiespeicher zur Temperaturerfassung und lokalen Sollwertverstellung bei Einzelraumregelungen, mit integriertem Temperatursensor und Sollwertsteller. Der Raumtemperaturfühler sendet die Messwerte batterielos an den Empfänger Artikel-Nr. D 451 FU-E RTR o.T. und an das Easyclickpro-Modularsystem. Technische Daten:

Messgröße: Temperatur

Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10)

Frequenz: 868,3 MHz

EnOcean-Profil: EEP A5-10-03

Spannungsversorgung: Solarzelle, interner Goldcap, wartungsfrei, optional: Stützbatterie CR1632

Messbereich: 0 .. +40 °C

Genauigkeit ±0,4 K

Messintervall: WakeUp-Zeit = 100 Sek. (Standard)

Sendeintervall: sofort bei Tastendruck oder Schiebeschalter nach 10 Sekunden, alle 100 Sekunden bei Änderungen >0,8 K oder >5°-Drehwinkel (Sollwertsteller), sonst alle 1000 Sekunden

Schutzart: IP20 gemäß DIN EN 60529

Umgebungstemperatur: -25 .. +65 °C

Gewicht: 45 g

Montage: kleben oder schrauben

Mindestbeleuchtungsstärke: 200 Lux (min. 3-4 Std. täglich)

Oberfläche: glänzend

Fabrikat: PEHA

Farbe: Reinweiß hochglänzend

Artikel-Nr.: D 20.450.022 FU-RTR

EDV-Nr.: 00313706

Easyclick Raumtemperaturfühler NOVA, Alu

Easyclick-Raumtemperaturfühler NOVA mit Solar-Energiespeicher zur Temperaturerfassung und lokalen Sollwertverstellung bei Einzelraumregelungen, mit integriertem Temperatursensor und Sollwertsteller. Der Raumtemperaturfühler sendet die Messwerte batterielos an den Empfänger Artikel-Nr. D 451 FU-E RTR o.T. und an das Easyclickpro-Modularsystem.

Technische Daten:

Messgröße: Temperatur

Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10)

Frequenz: 868,3 MHz

EnOcean-Profil: EEP A5-10-03

Spannungsversorgung: Solarzelle, interner Goldcap, wartungsfrei, optional: Stützbatterie CR1632

Messbereich: 0 .. +40 °C

Genauigkeit ±0,4 K

Messintervall: WakeUp-Zeit = 100 Sek. (Standard)

Sendeintervall: sofort bei Tastendruck oder Schiebeschalter nach 10 Sekunden, alle 100 Sekunden bei Änderungen >0,8 K oder >5°-Drehwinkel (Sollwertsteller), sonst alle 1000 Sekunden

Schutzart: IP20 gemäß DIN EN 60529

Umgebungstemperatur: -25 .. +65 °C

Gewicht: 45 g

Montage: kleben oder schrauben

Mindestbeleuchtungsstärke: 200 Lux (min. 3-4 Std. täglich)

Oberfläche: glänzend

Fabrikat: PEHA

Farbe: Alu

Artikel-Nr.: D 20.450.702 FU-RTR

EDV-Nr.: 00313716

Easyclick Raumtemperaturfühler NOVA, Reinweiß hochglänzend

Easyclick-Raumtemperaturfühler NOVA mit Solar-Energiespeicher. Mit Umschalter für 2 Temperaturbereiche (Tag/Nacht)  zur Temperaturerfassung und lokalen Sollwertverstellung bei Einzelraumregelungen, mit integriertem Temperatursensor und Sollwertsteller Der Raumtemperaturfühler sendet die Messwerte batterielos an den Empfänger Artikel-Nr. D 451 FU-E RTR o.T. und an das Easyclickpro-Modularsystem.

Technische Daten:

Messgröße: Temperatur

Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10)

Frequenz: 868,3 MHz

EnOcean-Profil: EEP A5-10-06

Spannungsversorgung: Solarzelle, interner Goldcap, wartungsfrei, optional: Stützbatterie CR1632

Messbereich: 0 .. +40 °C

Genauigkeit ±0,4 K

Messintervall: WakeUp-Zeit = 100 Sek. (Standard)

Sendeintervall: sofort bei Tastendruck oder Schiebeschalter nach 10 Sekunden, alle 100 Sekunden bei Änderungen >0,8 K oder >5°-Drehwinkel (Sollwertsteller), sonst alle 1000 Sekunden

Schutzart: IP20 gemäß DIN EN 60529

Umgebungstemperatur: -25 .. +65 °C

Gewicht: 45 g

Montage: kleben oder schrauben

Mindestbeleuchtungsstärke: 200 Lux (min. 3-4 Std. täglich)

Oberfläche: glänzend

Fabrikat: PEHA

Farbe: Reinweiß hochglänzend

Artikel-Nr.: D 20.450.022 FU-RTR MS

EDV-Nr.: 00313726

Easyclick Raumtemperaturfühler NOVA, Alu

Easyclick-Raumtemperaturfühler NOVA mit Solar-Energiespeicher. Mit Umschalter für 2 Temperaturbereiche (Tag/Nacht)  zur Temperaturerfassung und lokalen Sollwertverstellung bei Einzelraumregelungen, mit integriertem Temperatursensor und Sollwertsteller Der Raumtemperaturfühler sendet die Messwerte batterielos an den Empfänger Artikel-Nr. D 451 FU-E RTR o.T. und an das Easyclickpro-Modularsystem. Technische Daten:

Messgröße: Temperatur

Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10)

Frequenz: 868,3 MHz

EnOcean-Profil: EEP A5-10-06

Spannungsversorgung: Solarzelle, interner Goldcap, wartungsfrei, optional: Stützbatterie CR1632

Messbereich: 0 .. +40 °C

Genauigkeit ±0,4 K

Messintervall: WakeUp-Zeit = 100 Sek. (Standard)

Sendeintervall: sofort bei Tastendruck oder Schiebeschalter nach 10 Sekunden, alle 100 Sekunden bei Änderungen >0,8 K oder >5°-Drehwinkel (Sollwertsteller), sonst alle 1000 Sekunden

Schutzart: IP20 gemäß DIN EN 60529

Umgebungstemperatur: -25 .. +65 °C

Gewicht: 45 g

Montage: kleben oder schrauben

Mindestbeleuchtungsstärke: 200 Lux (min. 3-4 Std. täglich)

Oberfläche: glänzend

Fabrikat: PEHA

Farbe: Reinweiß hochglänzend

Artikel-Nr.: D 20.450.702 FU-RTR MS

EDV-Nr.: 00313736

# Easyclick Stellantrieb

Easyclick Stellantrieb

Art.-Nr.: D 451 FU-E MSA2

EDV-Nr.: 00324867

Mit dem batteriebetriebenen bidirektionalen Easyclick-Stellantrieb kann eine komfortable Einzelraumregelung mittels Radiatorheizung realisiert werden. Zum Betrieb wird aus dem Easyclick-Modular-System ein Schalt-Modul (z. B. D 454 FU-SPV 4REG) und die Antenne

(D 450 ANT) benötigt. Das Schalt-Modul hat eine Funktion Raumtemperaturregelung und verwertet die Telegramme der Raumtemperaturfühler, Fensterkontakte/-griffe, Hotel-Card-Schalter und sendet nach Anfrage des Stellantriebes die benötigten Informationen an diesen zurück. Der Stellantrieb wird über eine Taste/LED an das Schalt-Modul angelernt. Inklusive 3 Batterien (AA)

Technische Daten:

Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10)

Frequenz: 868 MHz

Datenübertragung: bidirektional

EnOcean Profil: EEP A5-20-01

Spannungsversorgung: batteriebetrieben, 3 Alkaline Mignon Batterien (Typ AA)

Messbereich Temperatur: 0 .. +40 °C

Genauigkeit Temperatur: +0,5 °C (typ. bei 25 °C)

Messintervall: Alle 2 .. 20 Min, einstellbar

Sendeintervall: Alle 2 .. 20 Min, einstellbar

Anzeige: Status-LED, mehrfarbig

Gehäuse: RAL 9010 reinweiß

Schutzart: IP40 gemäß DIN EN 60529

Umgebungsbedingung: 0 .. +50 °C

Gewicht: 157 g ohne, 225 g mit Batterien

Montage: Einbaulage + 90°

Stellgeräusch: < 28 dB(A)

Stellhub: bis 3 mm

Stellzeit: bis zu 10 s/mm

Stellkraft: 100 N nominal

Statusanzeige: Hubskala

Anschluss für Ventile: M30x1,5

# Easyclick Thermostat-Empfänger

Easyclick-Thermostat-Empfänger für Unterputz-Montage,

zur Temperaturregelung Heizen EIN/AUS im Wohnraum Funktion: Der Empfänger vergleicht die vom Raumtemperaturfühler gesendete Raumtemperatur mit dem eingestellten Sollwert. Bei Unterschreitung wird das Relais ein-, bei Überschreitung ausgeschaltet (Thermostatfunktion). Der Relaisausgang kann direkt zur Ansteuerung von thermischen Zweipunktventilen 230 V AC (Artikel-Nr. D 681 TSA) verwendet werden. Die Funktion Energiesperre kann durch Einlernen von bis zu 10 Fensterkontakten genutzt werden, bei offenem Fenster schaltet der Empfänger den Stellantrieb auf AUS.

Technische Daten: Versorgungsspannung: 230 V AC, 50 HZ

Schaltausgang: Wechselkontakt, max.2500W

Schraubklemmen: max. 1,5 mm²

Schutzart: IP 20 gemäß EN 60529

Montage: in Unterputzdose mit Blindabdeckung und Kabelauslass

Gehäusehöhe: 28 mm

Fabrikat: PEHA

Artikel-Nr.: D 451 FU-E RTR o.T.

EDV-Nr.: 00312296

# Easyclick Blindabdeckung für UP-Empfänger ohne Tragplatte

Blindabdeckung für Schraubbefestigung, weiß, STANDARD-Programm,

Abdeckung für Easyclick Unterputzempfänger ohne Tragplatte

Fabrikat: PEHA

Farbe: weiß

Artikel-Nr.: D 80.477 w

EDV-Nr.: 00372313

Blindabdeckung für Schraubbefestigung, reinweiß, STANDARD-Programm,

Abdeckung für Easyclick Unterputzempfänger ohne Tragplatte

Fabrikat: PHA

Farbe: reinweiß

Artikel-Nr.: D 80.477.02

EDV-Nr.: 00372413

Blindabdeckung für Schraubbefestigung, reinweiß, DIALOG-Programm,

Abdeckung für Easyclick Unterputzempfänger ohne Tragplatte

Fabrikat: PEHA

Farbe: reinweiß

Artikel-Nr.: D 95.477.02

EDV-Nr.: 00372513

Blindabdeckung für Schraubbefestigung, tiefschwarz, DIALOG-Programm,

Abdeckung für Easyclick Unterputzempfänger ohne Tragplatte

Fabrikat: PEHA

Farbe: tiefschwarz

Artikel-Nr.: D 95.477.19

EDV-Nr.: 00372533

Blindabdeckung für Schraubbefestigung, reinweiß, AURA-Programm,

Abdeckung für Easyclick Unterputzempfänger ohne Tragplatte

Fabrikat: PEHA

Farbe: reinweiß

Artikel-Nr.: D 20.477.02

EDV-Nr.: 00372613

Blindabdeckung für Schraubbefestigung, anthrazit, AURA-Programm,

Abdeckung für Easyclick Unterputzempfänger ohne Tragplatte

Fabrikat: PEHA

Farbe: anthrazit

Artikel-Nr.: D 20.477.21

EDV-Nr.: 00372553

Blindabdeckung für Schraubbefestigung, alu, AURA-Programm,

Abdeckung für Easyclick Unterputzempfänger ohne Tragplatte

Fabrikat: PEHA

Farbe: alu

Artikel-Nr.: D 20.477.70

EDV-Nr.: 00372753

Blindabdeckung für Schraubbefestigung, reinweiß, NOVA-Programm,

Abdeckung für Easyclick Unterputzempfänger ohne Tragplatte

Fabrikat: PEHA

Farbe: reinweiß   (ähnlich RAL 9010)

Artikel-Nr.: D 20.477.022

EDV-Nr.: 00030713

Blindabdeckung für Schraubbefestigung, Piano schwarz, NOVA-Programm,

Abdeckung für Easyclick Unterputzempfänger ohne Tragplatte

Fabrikat: PEHA

Farbe: Piano schwarz

Artikel-Nr.: D 20.477.192

EDV-Nr.: 00372633

Blindabdeckung für Schraubbefestigung, alu, NOVA-Programm,

Abdeckung für Easyclick Unterputzempfänger ohne Tragplatte

Fabrikat: PEHA

Farbe:alu

Artikel-Nr.: D 20.477.702

EDV-Nr.: 00372653

# Easyclick Tastaufsätze / Abdeckungen

Tastaufsatz, 1fach, weiß, STANDARD-Programm,

für Easyclick-Unterputz-Empfänger mit Tragplatte 451 FU-EBI UP o.A.

und 451 FU-EBIM UP o.A.

Fabrikat: PEHA

Farbe: weiß   (ähnlich RAL 1013)

Artikel-Nr.: D 80.420 w

EDV-Nr.: 00149713

Tastaufsatz, 1fach, reinweiß, STANDARD-Programm,

für Easyclick-Unterputz-Empfänger mit Tragplatte 451 FU-EBI UP o.A.

und 451 FU-EBIM UP o.A.

Fabrikat: PEHA

Farbe: reinweiß   (ähnlich RAL 9010)

Artikel-Nr.: D 80.420.02

EDV-Nr.: 00127213

Tastaufsatz, 1fach, weiß, DIALOG-Programm,

für Easyclick-Unterputz-Empfänger mit Tragplatte 451 FU-EBI UP o.A.

und 451 FU-EBIM UP o.A.

Fabrikat: PEHA

Farbe: weiß   (ähnlich RAL 9010)

Artikel-Nr.: D 95.420.03

EDV-Nr.: 00827213

Tastaufsatz, 1fach, reinweiß, DIALOG-Programm,

für Easyclick-Unterputz-Empfänger mit Tragplatte 451 FU-EBI UP o.A.

und 451 FU-EBIM UP o.A.

Fabrikat: PEHA

Farbe: reinweiß   (ähnlich RAL 9010)

Artikel-Nr.: D 95.420.02

EDV-Nr.: 00802713

Tastaufsatz, 1fach, tiefschwarz, DIALOG-Programm,

für Easyclick-Unterputz-Empfänger mit Tragplatte 451 FU-EBI UP o.A.

und 451 FU-EBIM UP o.A.

Fabrikat: PEHA

Farbe: tifschwarz

Artikel-Nr.: D 95.420.19

EDV-Nr.: 00844513

Tastaufsatz, 1fach, braun, DIALOG-Programm,

für Easyclick-Unterputz-Empfänger mit Tragplatte 451 FU-EBI UP o.A.

und 451 FU-EBIM UP o.A.

Fabrikat: PEHA

Farbe: braun

Artikel-Nr.: D 95.420.26

EDV-Nr.: 00776413

Tastaufsatz, 1fach, alu, DIALOG-Programm,

für Easyclick-Unterputz-Empfänger mit Tragplatte 451 FU-EBI UP o.A.

und 451 FU-EBIM UP o.A.

Fabrikat: PEHA

Farbe: alu   (lackiert)

Artikel-Nr.: D 95.420.70

EDV-Nr.: 00313513

Tastaufsatz, 1fach, reinweiß, AURA-Programm,

für Easyclick-Unterputz-Empfänger mit Tragplatte 451 FU-EBI UP o.A.

und 451 FU-EBIM UP o.A.

Fabrikat: PEHA

Farbe: reinweiß   (ähnlich RAL 9010)

Artikel-Nr.: D 20.420.02

EDV-Nr.: 00119113

Tastaufsatz, 1fach, anthrazit, AURA-Programm,

für Easyclick-Unterputz-Empfänger mit Tragplatte 451 FU-EBI UP o.A.

und 451 FU-EBIM UP o.A.

Fabrikat: PEHA

Farbe: anthrazit

Artikel-Nr.: D 20.420.21

EDV-Nr.: 00132413

Tastaufsatz, 1fach, alu, AURA-Programm,

für Easyclick-Unterputz-Empfänger mit Tragplatte 451 FU-EBI UP o.A.

und 451 FU-EBIM UP o.A.

Fabrikat: PEHA

Farbe: alu   (lackiert)

Artikel-Nr.: D 20.420.70

EDV-Nr.: 00158713

Tastaufsatz, 1fach, reinweiß, NOVA brillance-Programm,

für Easyclick-Unterputz-Empfänger mit Tragplatte 451 FU-EBI UP o.A.

und 451 FU-EBIM UP o.A.

Fabrikat: PEHA

Farbe: reinweiß   (ähnlich RAL 9010)

Artikel-Nr.: D 20.420.022

EDV-Nr.: 00029513

Tastaufsatz, 1fach, Piano schwarz, NOVA brillance-Programm,

für Easyclick-Unterputz-Empfänger mit Tragplatte 451 FU-EBI UP o.A.

und 451 FU-EBIM UP o.A.

Fabrikat: PEHA

Farbe: Piano schwarz

Artikel-Nr.: D 20.420.192

EDV-Nr.: 00044513

Tastaufsatz, 1fach, alu, NOVA brillance-Programm,

für Easyclick-Unterputz-Empfänger mit Tragplatte 451 FU-EBI UP o.A.

und 451 FU-EBIM UP o.A.

Fabrikat: PEHA

Farbe: alu   (lackiert)

Artikel-Nr.: D 20.420.702

EDV-Nr.: 00059513

Tastaufsatz, 2fach, weiß, STANDARD-Programm, für

Easyclick-Unterputz-JR-Empfänger mit Tragplatte, mit

Bedruckung AUF/AB 452 FU-EP JR UP o.A.

Fabrikat: PEHA

Farbe: weiß   (ähnlich RAL 1013)

Artikel-Nr.: 80.425 JR w

EDV-Nr.:  00149613

Tastaufsatz, 2fach, reinweiß, STANDARD-Programm, für

Easyclick-Unterputz-JR-Empfänger mit Tragplatte, mit

Bedruckung AUF/AB 452 FU-EP JR UP o.A.

Fabrikat: PEHA

Farbe: reinweiß   (ähnlich RAL 9010)

Artikel-Nr.: 80.425.02 JR

EDV-Nr.:  00128913

Tastaufsatz, 2fach, reinweiß, DIALOG-Programm, für

Easyclick-Unterputz-JR-Empfänger mit Tragplatte, mit

Bedruckung AUF/AB 452 FU-EP JR UP o.A.

Fabrikat: PEHA

Farbe: reinweiß   (ähnlich RAL 9010)

Artikel-Nr.: 95.425.02 JR

EDV-Nr.:  00806913

Tastaufsatz, 2fach, alu, DIALOG-Programm, für

Easyclick-Unterputz-JR-Empfänger mit Tragplatte, mit

Bedruckung AUF/AB 452 FU-EP JR UP o.A.

Fabrikat: PEHA

Farbe: alu   (lackiert)

Artikel-Nr.: 95.425.70 JR

EDV-Nr.:  00314913

Tastaufsatz, 2fach, reinweiß, AURA-Programm, für

Easyclick-Unterputz-JR-Empfänger mit Tragplatte, mit

Bedruckung AUF/AB 452 FU-EP JR UP o.A.

Fabrikat: PEHA

Farbe: reinweiß   (ähnlich RAL 9010)

Artikel-Nr.: 20.425.02 JR

EDV-Nr.:  00132013

Tastaufsatz, 2fach, anthrazit, AURA-Programm, für

Easyclick-Unterputz-JR-Empfänger mit Tragplatte, mit

Bedruckung AUF/AB 452 FU-EP JR UP o.A.

Fabrikat: PEHA

Farbe: anthrazit

Artikel-Nr.: 20.425.21 JR

EDV-Nr.:  00132113

Tastaufsatz, 2fach, alu, AURA-Programm, für

Easyclick-Unterputz-JR-Empfänger mit Tragplatte, mit

Bedruckung AUF/AB 452 FU-EP JR UP o.A.

Fabrikat: PEHA

Farbe: alu   (lackiert)

Artikel-Nr.: 20.425.70 JR

EDV-Nr.:  00132813

Tastaufsatz, 2fach, reinweiß, NOVA brillance-Programm,

für Easyclick-Unterputz-JR-Empfänger mit Tragplatte, mit

Bedruckung AUF/AB 452 FU-EP JR UP o.A.

Fabrikat: PEHA

Farbe: reinweiß   (ähnlich RAL 9010)

Artikel-Nr.: 20.425.022 JR

EDV-Nr.:  00029713

Tastaufsatz, 2fach, Piano schwarz, NOVA brillance-Programm,

für Easyclick-Unterputz-JR-Empfänger mit Tragplatte, mit

Bedruckung AUF/AB 452 FU-EP JR UP o.A.

Fabrikat: PEHA

Farbe: Piano schwarz

Artikel-Nr.: 20.425.192 JR

EDV-Nr.:  00044713

# Easyclickpro Modular System

Easyclick-Antennen-Modul

Art.-Nr.: D 450 ANT

EDV-Nr.: 00377816

Das bidirektionale Easyclick-Antennen-Modul empfängt

alle Signale der Easyclick-Sender und -Repeater in seinem

Empfangsbereich.

Diese werden dann über eine RS485-Schnittstelle zu den

Easyclick-Modulen weitergeleitet. Die Easyclick-Module

werden mit Modular-Stecker-Kabel miteinander verbunden.

Bis zu 128 Module können an den RS485-Bus angeschlossen

werden.

Bei Bedarf können auch mehrere Antennenmodule an das

Easyclick-Modular-System angeschlossen werden.

Technische Daten:

Das Kunststoffgehäuse ist für die Aufputzmontage Wand oder

Decke vorbereitet und hat eine weise Gehäuseabdeckung.

Anschlussklemmen für den RS485-Bus,

Schutzart IP 20, 868,3 MHz,

Eigenverbrauch Standby = ca. 0,4 W,

Betrieb = ca. 22 mA/0,5 W,

Gehäuseabmessungen O ca. 130 mm, H ca. 29 mm

Easyclick Modul-SPV, 2 TE

Art.-Nr.: D 450 FU-SPV 2REG

EDV-Nr.: 00377957

Das Easyclick-Modul-SPV 24 V ist für die Spannungsversorgung

des Easyclick-Modular-Systems konzipiert. Die Easyclick-Module

werden über Modular-Stecker-Kabel miteinander verbunden.

Mit Anschlussklemmen für das Antennen-Modul D 450 ANT.

Technische Daten:

Reiheneinbaugerat zum Aufrasten auf DIN-Tragschiene

36 mm breit (2 TE)

Eigenverbrauch Standby = ca. 0,5 W

Spannungsversorgung ca. 220–240 V AC

Ausgangsspannung 24 V DC

Ausgangsstrom 1,5 A

Schraubklemmen für Netzanschluss (N, L)

Anschlussklemmen für den RS485-Bus (Antenne) Modularbuchsen

Schutzart IP 20

Approbationen CE; KEMA/KEUR

Easyclick Modul-Schalten mit SPV, 4-Kanal, 4 TE

Art.-Nr.: D 454 FU-SPV 4REG

EDV-Nr.: 00377836

Das Easyclick-Modul-Schalten empfängt seine Telegramme über das externe Easyclick-Antennen-Modul und setzt die eingestellten Funktionen und Parameter über seine Leistungsteile um.

Das Easyclick-Modul-Schalten verfügt über eine eigene Spannungsversorgung und so können auch weitere Easyclick-Module wie z. B. Easyclick-Module-Dimm und Easyclick-Module-JR über Modular-Stecker-Kabel mit angeschlossen werden. Für größere Erweiterungen steht eine zusätzliche

Easyclick-Modul-Spannungsversorgung zur Verfügung. Das Easyclick-Modul-Schalten dient zum Schalten von Beleuchtung und anderen elektrischen Verbrauchern unter Berücksichtigung von verschiedenen über Drehschalter auswahlbaren Funktionen und Parametern. Die 4 Kanale sind

unabhängig voneinander programmierbar und für jeden eingelernten Sender kann individuell eine Funktion festgelegt werden. Standardfunktion: 2-Tastenfunktion EIN/AUS.

Wählbare Funktionen sind z. B. 1-Tastfunktion, Zeitfunktionen, Lüftersteuerung, Fensterkontakt, Lichtszenensteuerung, Hotel-Card-Schalter, zeitgesteuerte Netzabschaltung,

Temperaturregelung etc.

Technische Daten:

Reiheneinbaugerat zum Aufrasten auf DIN-Tragschiene

72 mm breit (4 TE)

Eigenverbrauch Standby = kleiner 1 W,

Betrieb = max. 100 mA/2,4 W

4 Relaisausgange 10 A

Drehschalter für Funktionen und Parameter

LRN/CLR Taste

LED-Anzeige

inkl. Spannungsversorgung 230 V AC/24 V DC

Modularbuchsen

Anschlussklemmen für den RS485-Bus (Antenne)

inkl. Verbindungskabel 30 cm

Schutzart IP 20

Approbationen CE; KEMA/KEUR

Easyclick Modul-Schalten, 4-Kanal, 2 TE

Art.-Nr.: D 454 FU-2REG

EDV-Nr.: 00377856

Das Easyclick-Modul-Schalten empfängt seine Telegramme über das externe Easyclick-Antennen-Modul und setzt die eingestellten Funktionen und Parameter über seine Leistungsteile um. Die Easyclick-Module werden über Modular-Stecker-Kabel miteinander verbunden. Das Easyclick-Modul-Schalten

dient zum Schalten von Beleuchtung und anderen elektrischen Verbrauchern unter Berücksichtigung von verschiedenen über Drehschalter auswahlbaren Funktionen und Parametern.

Die 4 Kanäle sind unabhängig voneinander programmierbar

und für jeden eingelernten Sender kann individuell eine Funktion festgelegt werden.

Standardfunktion: 2-Tastenfunktion EIN/AUS. Wählbare Funktionen sind z. B. 1-Tastfunktion, Zeitfunktionen, Lüftersteuerung, Fensterkontakt, Lichtszenensteuerung,

Hotel-Card-Schalter, zeitgesteuerte Netzabschaltung, Temperaturregelung etc.

Technische Daten:

Reiheneinbaugerat zum Aufrasten auf DIN-Tragschiene

36 mm breit (2 TE)

Eigenverbrauch Standby = ca. 0,25 W,

Betrieb = ca. 70 mA/1,7 W

4 Relaisausgange 10 A

Drehschalter für Funktionen und Parameter

Modularbuchsen, LRN/CLR Taste, LED-Anzeige

inkl. Verbindungskabel 30 cm

Schutzart IP 20

Approbationen CE; KEMA/KEUR

Easyclick Modul-Schalten, 2-Kanal, 2 TE

Art.-Nr.: D 454 FU-2REG

EDV-Nr.: 00324873

Das Easyclick-Modul-Schalten empfängt seine Telegramme über das externe Easyclick-Antennen-Modul und setzt die eingestellten Funktionen und Parameter über seine Leistungsteile um. Die Easyclick-Module werden über Modular-Stecker-Kabel miteinander verbunden. Das Easyclick-Modul-Schalten

dient zum Schalten von Beleuchtung und anderen elektrischen Verbrauchern unter Berücksichtigung von verschiedenen über Drehschalter auswahlbaren Funktionen und Parametern.

Die 2 Kanäle sind unabhängig voneinander programmierbar und für jeden eingelernten Sender kann individuell eine Funktion festgelegt werden. Standardfunktion: 2-Tastenfunktion EIN/AUS.

Wählbare Funktionen sind z. B. 1-Tastfunktion, Zeitfunktionen, Lüftersteuerung, Fensterkontakt, Lichtszenensteuerung, Hotel-Card-Schalter, zeitgesteuerte Netzabschaltung, Temperaturregelung etc.

Technische Daten:

Reiheneinbaugerat zum Aufrasten auf DIN-Tragschiene

36 mm breit (2 TE)

Eigenverbrauch Standby = ca. 0,25 W,

Betrieb = ca. 46 mA/1,1 W

2 Relaisausgange 16 A

Drehschalter fur Funktionen und Parameter

Modularbuchsen, LRN/CLR Taste, LED-Anzeige

inkl. Verbindungskabel 30 cm

Schutzart IP 20

Approbationen CE; KEMA/KEUR

Easyclick Modul-UNI-Dimm, 1-Kanal, 2 TE

Art.-Nr.: D 451 FU-DM UN 2REG

EDV-Nr.: 00377876

Das Easyclick-Modul-UNI-Dimm empfängt seine Telegramme über das externe Easyclick-Antennen-Modul und setzt die eingestellten Funktionen und Parameter über seine Leistungsteile um. Die Easyclick-Module werden über Modular-Stecker-Kabel miteinander verbunden. Das Easyclick-Modul-UNI-Dimm

dient zum Schalten und Dimmen von Beleuchtung unter Berücksichtigung von verschiedenen über Drehschalter auswahlbaren Funktionen und Parametern. Für jeden eingelernten Sender

kann individuell eine Funktion festgelegt werden. Standardfunktion: 2-Tastenfunktion EIN/AUS/DIMMEN

mit Memory. Wählbare Funktionen sind z. B. 2-Tastfunktion mit

Helligkeitsvorwahl, 1-Tastfunktion mit Memory, Zeitfunktionen, Lichtszenensteuerung etc.

Technische Daten:

Reiheneinbaugerat zum Aufrasten auf DIN-Tragschiene

36 mm breit (2 TE)

Eigenverbrauch Standby = ca. 0,29 W,

Betrieb = ca. 20 mA/0,48 W

Universal-Dimmer mit 1 Kanal für R-, L- und C-Lasten

Mindestlast 15 W und 20 VA, maximal 250 W und 200 VA,

Drehschalter für Funktionen und Parameter

LRN/CLR Taste, LED-Anzeige, Modularbuchsen

inkl. Verbindungskabel 30 cm

Schutzart IP 20

Approbationen CE; KEMA/KEUR

Easyclick Modul-JR, 4-Kanal, 2 TE

(für 2 Jalousien/Rollladen)

Art.-Nr.: D 454 FU-JR 2REG

EDV-Nr.: 00377937

Das Easyclick-Modul-JR empfängt seine Telegramme über das externe Easyclick-Antennen-Modul und setzt die eingestellten Funktionen und Parameter über seine Leistungsteile um. Die Easyclick-Module werden über Modular-Stecker-Kabel miteinander verbunden. Das Easyclick-Modul-JR dient zum Steuern von Jalousien/Rollladen unter Berücksichtigung von verschiedenen über Drehschalter auswahlbaren Funktionen und Parametern. Für jeden eingelernten Sender kann individuell eine Funktion

festgelegt werden. Standardfunktion: AUF/STOP/AB mit Lamellenverstellung.

Wählbare Funktionen sind z. B. AUF/STOP/AB ohne Lamellenverstellung, Tasterfolger für Lamellenverstellung, Sicherheitsfunktion zum Blockieren, Lichtszenen AUF/AB etc.

Technische Daten:

Reiheneinbaugerat zum Aufrasten auf DIN-Tragschiene

36 mm breit (2 TE)

Eigenverbrauch Standby = ca. 0,4 W,

Betrieb = ca. 21 mA/0,51 W

4 Relaisausgange für zwei 230 V~-Motoren Jalousien/

Rollladen (max.1 A)

Drehschalter für Funktionen und Parameter

LRN/CLR Taste

LED-Anzeige

Modularbuchsen

inkl. Verbindungskabel 30 cm

Schutzart IP 20

Approbationen CE; KEMA/KEUR

# Easyclickpro Empfänger Unterputz

Easyclickpro-Unterputz-Empfänger-bidirektional, 1-Kanal

Art.-Nr. D 451 FU-EBI o.T.

EDV-Nr. 00364316

Der bidirektionale Easyclick-Empfänger empfängt nicht nur die Funk-Signale, sondern sendet bei jeder Zustandsänderung seinen Status zurück. Real-Schaltzustände AN/AUS können so visualisiert werden.

Der Easyclick-Empfänger dient zum Schalten von Beleuchtung und anderen elektrischen Verbrauchern. Es sind verschiedene Funktionen und Parameter wählbar:

- Zweitastbedienung EIN/AUS (Standardfunktion)

- Eintastbedienung EIN/AUS (umschalten)

- Tastbedienung (Impuls)

- Hotelcard-Schalter mit wählbarer Nachlaufzeit

- Treppenhauslicht mit wählbarer Laufzeit und Abschaltvorwarnung

- automatisch AUS nach wählbarer Laufzeit

- Lüfterfunktion mit verzögertem EIN und mit wählbarer Nachlaufzeit

- 4 Lichtszenen per Tastendruck speichern und abrufen (je Taste eine Lichtszene)

- Fenstergriff und Fensterkontakt, Visualisierung auch parallel zu den Schaltausgängen

- Bewegungsmelder und Lichtsensor

- Für jeden eingelernten der max. 32 Sender kann individuell eine Funktion festgelegt werden.

- Unabhängig von den eingestellten Funktionen können integrierte Repeater-Funktionen  (1-level/2-level) je nach Projekt eingeschaltet werden

- Beim Anlernen von z.B. Fensterkontakten, Fenstergriffen und Bewegungsmeldern sind diese bereits in der entsprechenden Funktion/ Parameter zugeordnet

Technische Daten

Eigenverbrauch			< 0,5 W (bistabiles Relais)

Sendefrequenz			868,3 MHz

Spannungsversorgung		100-240V~ / 50-60 Hz

Neutralleiter			erforderlich

Umgebungstemperatur		-20°C bis +40°C

Lagertemperatur		-40°C bis +85°C

Steckklemmen			max. 1 x 1,5 mm²

Gehäusehöhe			28 mm

Schutzart			IP20

Befestigungslaschen		zur Schraubbefestigung in Schalterdosen

Approbationen			CE; KEMA/KEUR

Easyclickpro Unterputz-Empfänger-bidirektional, 1-Kanal mit Energiemessung

Art.-Nr. D 451 FU-EBIM o.T.

EDV-Nr. 00366536

Zusätzlich zu den bidirektionalen Funktionen ermöglicht die Easyclick-Empfänger-Variante  mit integrierter Energiemessung  (Energie-Messchip) die Erfassung von Energiewerten des angeschlossenen Verbrauchers. Eine Visualisierung des aktuellen Stromverbrauchs, der Einschaltstunden und des gesamten Energieverbrauchs ist möglich.

Funktionen, Parameter und technischen Daten ansonsten wie 451 FU-EBI o.T.

Easyclickpro Baldachin-Empfänger-bidirektional, 1-Kanal

Art.-Nr. D 451 FU-BEBI

EDV-Nr. 00364376

Der bidirektionale Easyclick-Empfänger empfängt nicht nur die Funk-Signale, sondern sendet bei jeder Zustandsänderung seinen Status zurück. Real-Schaltzustände AN/AUS können so visualisiert werden.

Der Easyclick-Empfänger dient zum Schalten von Beleuchtung und anderen elektrischen Verbrauchern. Es sind verschiedene Funktionen und Parameter wählbar:

- Zweitastbedienung EIN/AUS (Standardfunktion)

- Eintastbedienung EIN/AUS (umschalten)

- Tastbedienung (Impuls)

- Hotelcard-Schalter mit wählbarer Nachlaufzeit

- Treppenhauslicht mit wählbarer Laufzeit und Abschaltvorwarnung

- automatisch AUS nach wählbarer Laufzeit

- Lüfterfunktion mit verzögertem EIN und mit wählbarer Nachlaufzeit

- 4 Lichtszenen per Tastendruck speichern und abrufen (je Taste eine Lichtszene)

- Fenstergriff und Fensterkontakt, Visualisierung auch parallel zu den Schaltausgängen

- Bewegungsmelder und Lichtsensor

- Für jeden eingelernten der max. 32 Sender kann individuell eine Funktion festgelegt werden.

- Unabhängig von den eingestellten Funktionen können integrierte Repeater-Funktionen  (1-level/2-level) je nach Projekt eingeschaltet werden

- Beim Anlernen von z.B. Fensterkontakten, Fenstergriffen und Bewegungsmeldern sind diese bereits in der entsprechenden Funktion/ Parameter zugeordnet

Technische Daten

Eigenverbrauch 		< 0,5 W (bistabiles Relais)

Sendefrequenz			868,3 MHz

Spannungsversorgung		100-240V~ / 50-60 Hz

Neutralleiter			erforderlich

Umgebungstemperatur		-20°C bis +40°C

Lagertemperatur		-40°C bis +85°C

Anschlußdrähte			1,5 mm² blau, Schwarz, braun

Gehäusehöhe			28 mm

Gehäuse			mit Schraubhakenloch

Schutzart			IP20

Approbationen			CE; KEMA/KEUR

Easyclickpro Baldachin-Empfänger-bidirektional, 1-Kanal mit Energiemessung

Art.-Nr. D 451 FU-BEBIM

EDV-Nr. 00366616

Zusätzlich zu den bidirektionalen Funktionen ermöglicht die Easyclick-Empfänger-Variante mit integrierter Energiemessung (Energie-Messchip) die Erfassung von Energiewerten des angeschlossenen Verbrauchers. Eine Visualisierung des aktuellen Stromverbrauchs, der Einschaltstunden und des gesamten Energieverbrauchs möglich.

Funktionen, Par

ameter und technische Daten ansonsten wie 451 FU-BEBI.

Easyclickpro Unterputz-Empfänger-mit Tragplatte-bidirektional, 1-Kanal

Art.-Nr. D 451 FU-EBI UP o.A.

EDV-Nr. 00364516

Der bidirektionale Easyclick-Empfänger empfängt nicht nur die Funk-Signale, sondern sendet bei jeder Zustandsänderung seinen Status zurück. Real-Schaltzustände AN/AUS können so visualisiert werden.

Der Easyclick-Empfänger dient zum Schalten von Beleuchtung und anderen elektrischen Verbrauchern.

- Mit Tragplatte zur Schraubbefestigung in Schalterdosen mit 60 mm Abstand der Geräteschrauben

- Mit Buchsenleiste zur Aufnahme von Tastaufsatz, 1-fach Dxx420.xx zum lokalen Schalten

Es sind verschiedene Funktionen und Parameter wählbar.

Mit Tastaufsatz, 1-fach:

- Eintastbedienung EIN/AUS (Standardfunktion umschalten)

- Eintastbedienung (Tasterfolger)

- Treppenhauslicht mit wählbarer Laufzeit und Abschaltvorwarnung

- automatisch AUS nach wählbarer Laufzeit

Mit Easyclick-Sender:

- Zweitastbedienung EIN/AUS (Standardfunktion)

- Eintastbedienung EIN/AUS (umschalten)

- Tastbedienung (Impuls)

- Hotelcard-Schalter mit wählbarer Nachlaufzeit

- Treppenhauslicht mit wählbarer Laufzeit und Abschaltvorwarnung

- automatisch AUS nach wählbarer Laufzeit

- Lüfterfunktion mit verzögertem EIN und mit wählbarer Nachlaufzeit

- 4 Lichtszenen per Tastendruck speichern und abrufen (je Taste eine Lichtszene)

- Fenstergriff und Fensterkontakt, Visualisierung auch parallel zu den Schaltausgängen

- Bewegungsmelder und Lichtsensor

- Für jeden eingelernten der max. 32 Sender kann individuell eine Funktion festgelegt werden

- Unabhängig von den eingestellten Funktionen können integrierte Repeater-Funktionen  (1-level/2-level) je nach Projekt eingeschaltet werden

- Beim Anlernen von z.B. Fensterkontakten, Fenstergriffen und Bewegungsmeldern sind diese bereits in der entsprechenden Funktion/ Parameter zugeordnet

Technische Daten

Eigenverbrauch 		< 0,5 W (bistabiles Relais)

Sendefrequenz			868,3 MHz

Spannungsversorgung		100-240V~ / 50-60 Hz

Neutralleiter			erforderlich

Umgebungstemperatur		-20°C bis +40°C

Lagertemperatur		-40°C bis +85°C

Steckklemmen			max. 1 x 1,5 mm²

Gehäusehöhe			34 mm

Schutzart			IP20

Mit Tragplatte			zur Schraubbefestigung in Schalterdosen

Approbationen			CE; KEMA/KEUR

Easyclickpro Unterputz-Empfänger-mit Tragplatte-bidirektional, 1-Kanal mit Energiemessung

Art.-Nr. D 451 FU-EBIM UP o.A.

EDV-Nr. 00366656

Zusätzlich zu den bidirektionalen Funktionen ermöglicht die Easyclick-Empfänger-Variante  mit integrierter Energiemessung (Energie-Messchip) die Erfassung von Energiewerten des angeschlossenen Verbrauchers. Eine Visualisierung des aktuellen Stromverbrauchs, der Einschaltstunden und des gesamten Energieverbrauchs ist möglich.

Funktionen, Parameter und technische Daten ansonsten wie 451 FU-EBI UP o.A.

Easyclickpro Unterputz-Empfänger-bidirektional, 1-Kanal mit potenzialfreien Kontakt

Art.-Nr. D 451 FU-EBI PF o.T.

EDV-Nr. 00364476

Der bidirektionale Easyclick-Empfänger empfängt nicht nur die Funk-Signale, sondern sendet bei jeder Zustandsänderung seinen Status zurück. Real-Schaltzustände AN/AUS können so visualisiert werden.

Der Easyclick-Empfänger mit potenzialfreiem Kontakt dient zum Schalten von Beleuchtung und anderen elektrischen Verbrauchern. Es sind verschiedene Funktionen und Parameter wählbar:

- Zweitastbedienung EIN/AUS (Standardfunktion)

- Eintastbedienung EIN/AUS (umschalten)

- Tastbedienung (Impuls)

- Hotelcard-Schalter mit wählbarer Nachlaufzeit

- Treppenhauslicht mit wählbarer Laufzeit und Abschaltvorwarnung

- automatisch AUS nach wählbarer Laufzeit

- Lüfterfunktion mit verzögertem EIN und mit wählbarer Nachlaufzeit

- 4 Lichtszenen per Tastendruck speichern und abrufen (je Taste eine Lichtszene)

- Fenstergriff und Fensterkontakt, Visualisierung auch parallel zu den Schaltausgängen

- Bewegungsmelder und Lichtsensor

- Für jeden eingelernten der max. 32 Sender kann individuell eine Funktion festgelegt werden.

- Unabhängig von den eingestellten Funktionen können integrierte Repeater-Funktionen  (1-level/2-level) je nach Projekt eingeschaltet werden

- Beim Anlernen von z.B. Fensterkontakten, Fenstergriffen und Bewegungsmeldern sind diese bereits in der entsprechenden Funktion/ Parameter zugeordnet

Technische Daten

Eigenverbrauch 		< 0,5 W (bistabiles Relais)

Sendefrequenz			868,3 MHz

Spannungsversorgung		100-240V~ / 50-60 Hz

Neutralleiter			erforderlich

Umgebungstemperatur		-20°C bis +40°C

Lagertemperatur		-40°C bis +85°C

Steckklemmen			max. 1 x 1,5 mm²

Gehäusehöhe			28 mm

Schutzart			IP20

Befestigungslaschen		zur Schraubbefestigung in Schalterdosen

Approbationen			CE; KEMA/KEUR

Easyclickpro Unterputz-Empfänger-bidirektional, 2-Kanal

Art.-Nr. D 452 FU-EBI o.T.

EDV-Nr. 00364336

Der bidirektionale Easyclick-Empfänger empfängt nicht nur die Funk-Signale, sondern sendet bei jeder Zustandsänderung seinen Status zurück. Real-Schaltzustände AN/AUS können so visualisiert werden.

Der Easyclick-Empfänger dient zum Schalten von Beleuchtung und anderen elektrischen Verbrauchern. Es sind verschiedene Funktionen und Parameter wählbar:

- Zweitastbedienung (Standardfunktion EIN/AUS)

- Eintastbedienung (umschalten EIN/AUS )

- Tastbedienung (Impuls)

- Hotelcard-Schalter mit wählbarer Nachlaufzeit

- Treppenhauslicht mit wählbarer Laufzeit und Abschaltvorwarnung

- automatisch AUS nach wählbarer Laufzeit

- Lüfterfunktion mit verzögertem EIN und mit wählbarer Nachlaufzeit

- 4 Lichtszenen per Tastendruck speichern und abrufen (je Taste eine Lichtszene)

- Fenstergriff und Fensterkontakt, Visualisierung auch parallel zu den Schaltausgängen

- Bewegungsmelder und Lichtsensor

- Für jeden eingelernten der max. 32 Sender kann individuell eine Funktion festgelegt werden. Die Kanäle sind unabhängig voneinander programmierbar.

- Unabhängig von den eingestellten Funktionen können integrierte Repeater-Funktionen  (1-level/2-level) je nach Projekt eingeschaltet werden

- Beim Anlernen von z.B. Fensterkontakten, Fenstergriffen und Bewegungsmeldern sind diese bereits in der entsprechenden Funktion/ Parameter zugeordnet

Technische Daten

Eigenverbrauch 		< 0,5 W (bistabile Relais)

Sendefrequenz			868,3 MHz

Spannungsversorgung		100-240V~ / 50-60 Hz

Neutralleiter			erforderlich

Umgebungstemperatur		-20°C bis +40°C

Lagertemperatur		-40°C bis +85°C

Steckklemmen			max. 1 x 1,5 mm²

Gehäusehöhe			28 mm

Schutzart			IP20

Befestigungslaschen		zur Schraubbefestigung in Schalterdosen

Approbationen			CE; KEMA/KEUR

Easyclickpro Unterputz-Empfänger-bidirektional, 2-Kanal mit Energiemessung

Art.-Nr. D 452 FU-EBIM o.T.

EDV-Nr. 00366556

Zusätzlich zu den bidirektionalen Funktionen ermöglicht die Easyclick-Empfänger-Variante mit integrierter Energiemessung (Energie-Messchip) die Erfassung von Energiewerten der angeschlossenen Verbrauchers. Eine Visualisierung des aktuellen Stromverbrauchs, der Einschaltstunden und des gesamten Energieverbrauchs möglich.

Funktionen, Parameter und technische Daten ansonsten wie 452 FU-EBI o.T.

Easyclickpro Unterputz-JR-Empfänger-bidirektional, 2-Kanal

Art.-Nr. D 452 FU-EBI JR o.T.

EDV-Nr. 00364356

Der bidirektionale Easyclick-JR-Empfänger empfängt nicht nur die Funk-Signale, sondern sendet bei jeder Zustandsänderung seinen Status zurück. So können die obere/untere Endlage  einer Rolllade/ Jalousie virtuell angezeigt werden und so visualisiert werden.

Der Easyclick-Empfänger dient zum Steuern von Rollläden und Jalousien. Es sind verschiedene Funktionen und Parameter wählbar:

- Zweitastbedienung AUF/STOP/AB mit Lamellenverstellung (Standardfunktion Jalousie)

- Zweitastbedienung AUF/STOP/AB ohne Lamellenverstellung (Standardfunktion Rolllade)

- Tippbetrieb (Tasterfolger)

- Eintastbedienung AUF/STOP/AB

- Verriegelung zur Sicherheit bei Wartungsarbeiten

- Automatik AN/AUS

- Sonnensensor/ Dämmerungssensor/ Windsensor/ Regensensor

- 4 Positionssituationen OBEN/UNTEN für Lichtszenen

- Aussperrschutz mit Fensterkontakt/ Fenstergriff

- Für jeden eingelernten der max. 32 Sender kann individuell eine Funktion festgelegt werden

- Unabhängig von den eingestellten Funktionen können integrierte Repeater-Funktionen  (1-level/2-level) je nach Projekt eingeschaltet werden

- Beim Anlernen von z.B. Fensterkontakten und Fenstergriffen diese bereits in der entsprechenden Funktion/ Parameter zugeordnet

Technische Daten

Eigenverbrauch 		< 0,5 W (bistabile Relais)

Sendefrequenz			868,3 MHz

Spannungsversorgung		100-240V~ / 50-60 Hz

Neutralleiter			erforderlich

Umgebungstemperatur		-20°C bis +40°C

Lagertemperatur		-40°C bis +85°C

Steckklemmen			max. 1 x 1,5 mm²

Gehäusehöhe			28 mm

Schutzart			IP20

Befestigungslaschen		zur Schraubbefestigung in Schalterdosen

Approbationen			CE; KEMA/KEUR

Anschlussdaten: 		I max. 1,0 A

Easyclickpro Unterputz-JR-Empfänger-bidirektional, 2-Kanal mit Positionserkennung

Art.-Nr. D 452 FU-EBIM JR o.T.

EDV-Nr. 00366576

Zusätzlich zu den bidirektionalen Funktionen ermöglicht die Easyclick-Empfänger-Variante  mit Positionserkennung die Erfassung und Rückmeldungen der Laufzeiten von Rollladen und Jalousien.  Dadurch ist eine Positionsanzeige möglich. Die Laufzeiten der Empfänger werden bei Erreichen der Endlagen AUF/AB automatisch synchronisiert.

Funktionen, Parameter und technische Daten ansonsten (bis auf Imax. 1,6A) wie 452 FU-EBI JR o.T.

Easysyclickpro Unterputz-JR-Empfänger-mit Tragplatte-bidirektional, 2-Kanal

Art.-Nr. D 452 FU-EBI JR UP o.A.

EDV-Nr. 00364536

Der bidirektionale Easyclick-JR-Empfänger empfängt nicht nur die Funk-Signale, sondern sendet bei jeder Zustandsänderung seinen Status zurück. So können die obere/untere Endlage  einer Rolllade/ Jalousie virtuell angezeigt werden und so visualisiert werden.

Der Easyclick-Empfänger dient zum Steuern von Rollläden und Jalousien.

- Mit Tragplatte zur Schraubbefestigung in Schalterdosen mit 60 mm Abstand der Geräteschrauben

- Mit Buchsenleiste zur Aufnahme von Tastaufsatz, 2-fach Dxx425.xxJR zum lokalen Steuern

Es sind verschiedene Funktionen und Parameter wählbar.

Mit Tastaufsatz, 2-fach:

- linkeTaste AUF, rechte Taste AB mit Lamellenverstellung (Standardfunktion Jalousie)

- linkeTaste AUF, rechte Taste AB ohne Lamellenverstellung (Funktion Rolllade)

- Tippbetrieb (Tasterfolger)

Mit Easyclick-Sender:

- Zweitastbedienung AUF/STOP/AB mit Lamellenverstellung (Standardfunktion Jalousie)

- Zweitastbedienung AUF/STOP/AB ohne Lamellenverstellung (Standardfunktion Rolllade)

- Tippbetrieb (Tasterfolger)

- Eintastbedienung AUF/STOP/AB

- Verriegelung zur Sicherheit bei Wartungsarbeiten

- Automatik AN/AUS

- Sonnensensor/ Dämmerungssensor/ Windsensor/ Regensensor

- 4 Positionssituationen OBEN/UNTEN für Lichtszenen

- Aussperrschutz mit Fensterkontakt/ Fenstergriff

- Für jeden eingelernten der max. 32 Sender kann individuell eine Funktion festgelegt werden

- Unabhängig von den eingestellten Funktionen können integrierte Repeater-Funktionen  (1-level/2-level) je nach Projekt eingeschaltet werden

- Beim Anlernen von z.B. Fensterkontakten und Fenstergriffen diese bereits in der entsprechenden Funktion/ Parameter zugeordnet

Technische Daten

Eigenverbrauch 		< 0,5 W (bistabile Relais)

Sendefrequenz			868,3 MHz

Spannungsversorgung		100-240V~ / 50-60 Hz

Neutralleiter			erforderlich

Umgebungstemperatur		-20°C bis +40°C

Lagertemperatur		-40°C bis +85°C

Steckklemmen			max. 1 x 1,5 mm²

Gehäusehöhe			34 mm

Schutzart			IP20

Mit Tragplatte			zur Schraubbefestigung in Schalterdosen

Approbationen			CE; KEMA/KEUR

Anschlussdaten:		I max. 1,0 A

Easyclickpro Unterputz-JR-Empfänger-mit Tragplatte-bidirektional, 2-Kanal mit Postionserkennung

Art.-Nr. D 452 FU-EBIM JR UP o.A.

EDV-Nr. 00366676

Zusätzlich zu den bidirektionalen Funktionen ermöglicht die Easyclick-Empfänger-Variante  mit Postionserkennung die Erfassung und Rückmeldungen der Laufzeiten von Rollladen und Jalousien.  Dadurch ist eine Positionsanzeige möglich. Die Laufzeiten der Empfänger werden bei Erreichen der Endlagen AUF/AB automatisch synchronisiert.

Funktionen, Parameter und technische Daten (bis auf Imax. 1,6A)  ansonsten wie 452 FU-EBI JR UP o.A.

# Easyclick Baldachin-Dimmempfänger Plus, 1-Kanal

Easyclick Baldachin-Dimmempfänger Plus, 1-Kanal

Artikel-Nr.: D 451 FU-BEP DAB

EDV-Nr.: 00363913

Easyclick Baldachin-Empfänger zum

Schalten und Dimmen von Beleuchtung unter Berücksichtigung

von verschiedenen auswählbaren Funktionen und Parametern.

Phasenabschnittsdimmer für Niedervolt-Halogenlampen mit

elektronischen Transformatoren, Glühlampen, Hochvolt-

Halogenlampen und andere ohmsche Verbraucher.

- Zweitastbedienung EIN/AUS (Standardfunktion)

- Eintastbedienung EIN/AUS (umschalten)

- Tastbedienung (Impuls)

- Treppenhauslicht mit wählbarer Laufzeit und Abschaltvorwarnung

- automatisch AUS nach wählbarer Laufzeit

- Lüfterfunktion mit verzögertem EIN und mit wählbarer Nachlaufzeit

- 4 Lichtszenen per Tastendruck speichern und abrufen (je Taste eine Lichtszene)

- Für jeden eingelernten der max. 32 Sender kann individuell eine Funktion festgelegt werden

Technische Daten:

- Spannungsversorgung: 230 V ~ / 50 Hz, Neutralleiter erforderlich

- Anschlussdaten: - Glühlampe (ohmsche Last)

- Verbraucher: - Hochvolthalogenlampen

- elektronische Transformatoren

- minimale Last: 60 W

- maximale Last: 200 W

- Eigenverbrauch aktiv/passiv: ca. 1 W

- Umgebungstemperatur: -20° bis +40°C

- Lagertemperatur: -20° bis +85°C

- Prüfvorschriften: IEC 60669-2-1

- Approbation: KEMA/ KEUR

- Schutzart: IP 20

- Anschlussadern: 1,5 mm², massiv

- Gehäusehöhe 27 mm, für Einbau in UP-Dose oder Baldachin

Es können bis zu 32 Easyclick-Sender auf einem Empfänger

angelernt werden.

# Easyclickpro Zwischenstecker

Easyclickpro Zwischenstecker-Schalt-Empfänger-bidirektional-1-Kanal mit Energiemessung SCHUKO

Art.-Nr. D 4511 FU-EBIM ST

EDV-Nr. 00364576

Der bidirektionale Easyclick-Zwischenstecker-Empfänger empfängt nicht nur die Funk-Signale, sondern sendet bei jeder Zustandsänderung seinen Status zurück. Real-Schaltzustände AN/AUS können so visualisiert werden. Durch eine integrierte Energiemessung (Energie-Messchip) ist auch die Erfassung von Energiewerten des angeschlossenen Verbrauchers möglich. Eine Visualisierung des aktuellen Stromverbrauchs, der Einschaltstunden und des gesamten Energieverbrauchs ist möglich.

Der Easyclick-Empfänger dient zum Schalten von Beleuchtung und anderen elektrischen Verbrauchern. Es sind verschiedene Funktionen und Parameter wählbar:

- Zweitastbedienung EIN/AUS (Standardfunktion)

- Eintastbedienung EIN/AUS (umschalten)

- Tastbedienung (Impuls)

- Hotelcard-Schalter mit wählbarer Nachlaufzeit

- Treppenhauslicht mit wählbarer Laufzeit und Abschaltvorwarnung

- automatisch AUS nach wählbarer Laufzeit

- Lüfterfunktion mit verzögertem EIN und mit wählbarer Nachlaufzeit

- 4 Lichtszenen per Tastendruck speichern und abrufen (je Taste eine Lichtszene)

- Fenstergriff und Fensterkontakt, Visualisierung auch parallel zu den Schaltausgängen

- Bewegungsmelder und Lichtsensor

- Für jeden eingelernten der max. 32 Sender kann individuell eine Funktion festgelegt werden

- Mit manueller Taste EIN/AUS

- Unabhängig von den eingestellten Funktionen können integrierte Repeater-Funktionen  (1-level/2-level) je nach Projekt eingeschaltet werden

- Beim Anlernen von z.B. Fensterkontakten, Fenstergriffen und Bewegungsmeldern sind diese bereits in der entsprechenden Funktion/ Parameter zugeordnet

Technische Daten

Eigenverbrauch Standby	< 0,5 W (bistabiles Relais)

Sendefrequenz			868,3 MHz

Spannungsversorgung		100-240V~ / 50-60 Hz

Neutralleiter			erforderlich

Umgebungstemperatur		-20°C bis +40°C

Lagertemperatur		-40°C bis +85°C

Gehäuseabmessungen		136 x 65 x 39 mm

Schutzart			IP20

Approbationen			CE; KEMA/KEUR

Zwischenstecker-Varianten:

Mit Erdungsstift			reinweiß	D 4571 FU-EBIM ST BE	00364616

Nach Schweizer NORM (SEV)	reinweiß	D 4571 FU-EBIM ST CH	00364636

Nach britischer Norm			reinweiß	D 4571 FU-EBIM ST GB	00364656

Konstruktionsänderungen, die der technischen Weiterentwicklung dienen, bleiben vorbehalten.

Alle Angaben ohne Gewähr.